EMFI Haguenau (verif calculs)

A l’attention de —

CONTRÔLE DE L’AERATION ET DE L’ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

| Intervention sur site réalisée par | Rédigé par | Validé par |
| --- | --- | --- |
| Test verification | Test verification | Test verification |

| Date d’édition du rapport | Référence du rapport (chrono) | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 23/07/2026 | — | Version initiale |

N° d’Affaire : —

Mission réalisée —

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

| SOCOTEC ENVIRONNEMENT — | Nombre de pages : pages (annexes comprises) |
| --- | --- |

SOCOTEC ENVIRONNEMENT - S.A.S au capital de 436 960 euros - 834 096 497 RCS Versailles

Siège social : 5, place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE www.socotec.fr

SOMMAIRE

(Clic droit sur le sommaire ci-dessus → « Mettre à jour les champs » pour actualiser la pagination à l’ouverture du document.)

# 1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats de la vérification de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail réalisée sur le site EMFI Haguenau (verif calculs), selon le contrat référencé EMFI Haguenau (verif calculs).

Demandeur

Nom du demandeur : —

Adresse du demandeur : EMFI Haguenau (verif calculs)

Site d’intervention

Nom du site : EMFI Haguenau (verif calculs)

Adresse du site :

Référentiel

-    Articles R.4212 du code du travail,

-    Articles R.4222 du code du travail,

-    Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail.

# 2. DESCRIPTION GENERALE DES LOCAUX

## 2.1 DESCRIPTION DES LOCAUX CONTRÔLÉS

Les locaux contrôlés sont les suivants :

-    Locaux à pollution non spécifique : ensemble des bureaux, salles de réunion

-    Locaux à pollution spécifique : sanitaires, sorbonnes, hottes, bras d’aspiration, installations diverses, locaux de charge

# 3. DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

## 3.1 LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

| Nature du document | Transmis ou disponible sur site |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| Plan général de l’installation |  |  | - |
| Nombre de postes de travail par local |  |  | - |
| Données techniques sur les centrales de traitement d’air (CTA) |  |  | - |
| Planning annuel de maintenance préventive |  |  | - |
| Contrat d’entretien et de maintenance |  |  | - |
| Résultats de la vérification de l’année précédente |  |  | - |

## 3.2 NOTICE D’INSTRUCTION ET CONSIGNES D’UTILISATION

| Article | Conformité à l’article R.4222-21 du code du travail | Présence | Absence | Sans objet | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4222-21 | Notice d’instruction y compris Dossier de Valeurs de Référence |  |  |  | - |
| R4222-21 | Consigne d’utilisation |  |  |  | - |

Observations

—

# 4. SYNTHESE DU CONTROLE

Locaux à pollution non spécifique :

En présence du Dossier de Valeurs de Références, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles-ci. En l’absence de ce Dossier, SOCOTEC évalue les conditions minimales de renouvellement d’air prescrites par l’article R.4222-6 du Code du Travail et par le règlement sanitaire départemental type sur la base des effectifs constatés ou estimés in situ pour chaque local, au moment du contrôle, et les compare aux valeurs mesurées.

Locaux à pollution spécifique :

En présence du Dossier de Valeurs de Références, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles-ci. En l’absence de celui-ci, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles prescrites par l’article R.4212-6 du Code du Travail pour ce qui concerne les sanitaires et à celles prescrites par les normes ou les guides de l’INRS pour l’ensemble des locaux ou installations à pollution spécifique.

## 4.1 SYNTHESE DU CONTRÔLE

| Conclusion sur les contrôles des locaux à pollution non spécifique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Type de local | Nom du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment principal | Bureaux | Bureaux commerciaux | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf et le volume du local ne sont pas suffisants. Ce volume permet d'accueillir 5 occupant(s). |
| Bâtiment principal | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Salle Emile Mendler | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf et le volume du local ne sont pas suffisants. Ce volume permet d'accueillir 7 occupant(s). |
| Bâtiment principal | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Marketing | Impossible de se prononcer | Effectif : 13 personne (s) max |
| Bâtiment principal | Local occupé occasionnellement | Couloir comptabilité | Impossible de se prononcer | Le local étant occupé occasionnellement, il n'existe pas de valeur minimale à respecter. |
| Bâtiment principal | Bureaux | Direction | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Il permet d'accueillir 0 occupant(s) |
| Bâtiment principal | Bureaux | Bureau photo 1 | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Il permet d'accueillir 0 occupant(s) |
| Bâtiment principal | Bureaux | Bureau photo 2 | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 2 occupant(s). |
| Bâtiment principal | Bureaux | Bureau PHOTO 3 | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 10 occupant(s). |
| Bâtiment principal | Bureaux | Bureau RH | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 2 occupant(s). |
| Bâtiment principal | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Réfectoire | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf et le volume du local ne sont pas suffisants. Ce volume permet d'accueillir 17 occupant(s). |
| Bâtiment principal | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Salle réunion RDC coté social | Impossible de se prononcer | Le débit et le volume du local n'ont pas pu être mesurés |
| Bâtiment principal | Bureaux | Bureau olivier rdc | Non Satisfaisant | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 5 occupant(s). |

| Conclusion sur les sanitaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Repère | Nom d’usage | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment principal | WC Salle Emile MENDLER | sanitaires Femme | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | WC côté Salle MENDLER | sanitaires | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | WC accueil | sanitaires | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | WC hommes achats | sanitaires Homme | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | WC femmes achats | sanitaires Femme | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | Vestiaire hommes | Vest. Homme | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | Vestiaire femmes | Vest. Femme | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | Local douche fond du couloir rdc | Douche | Non Satisfaisant | - |
| Bâtiment principal | WC Comptabilité | sanitaires | Non Satisfaisant | - |

| Conclusion sur les CTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Usine Haguenau | Atelier conditionnement / pacerelle | Impossible de se prononcer | Filtre Moyen - M5Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Usine Haguenau | Atelier pare-brise / pacerelle | Impossible de se prononcer | Le débit d'air soufflé mesuré (8 748 m³/h) est cohérent avec le débit d'air neuf mesuré (10 692 m³/h), l'écart constaté (18%) restant dans la marge d'incertitude de mesure. Aucune valeur de débit nominal constructeur n'étant disponible sur la plaque signalétique (FläktGroup CAIRplus 220.160IVBV), il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité du débit par rapport aux données constructeur. |
| Laboratoire | Toiture | - | Aucune valeur de référence constructeur (plaque signalétique, notice) n'a été transmise pour cette centrale de compensation. Seul le débit d'air soufflé a pu être mesuré (2 253 m³/h), le point de mesure en air neuf n'étant pas accessible. En l'absence de valeur de référence, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité du débit mesuré. |
| Laboratoire | Toiture | - | Aucune valeur de référence constructeur n'a été transmise pour cette centrale de compensation. Le débit d'air soufflé mesuré est de 2 203 m³/h. En l'absence de dossier de valeurs de référence, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité de ce débit. |
| Laboratoire | Toiture | - | Aucune valeur de référence constructeur n'a été transmise pour cette centrale de compensation. Le débit d'air soufflé mesuré est de 1 555 m³/h. En l'absence de dossier de valeurs de référence, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité de ce débit. |
| Laboratoire | Sol | Impossible de se prononcer | Le débit d'air neuf mesuré est cohérent avec le débit d'air soufflé mesuré (1 814 m³/h de part et d'autre), confirmant l'équilibre aéraulique de la centrale. Aucune valeur de référence constructeur n'ayant été transmise, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité de ce débit par rapport aux données constructeur, mais la cohérence interne de la mesure est validée. |

| Conclusion sur les extracteurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Atelier SAPOCOLL | Toiture | Impossible de se prononcer | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Laboratoire R&D | Toiture | Impossible de se prononcer | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Laboratoire analytique R&D | Local scie R&D | Impossible de se prononcer | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Usine | Toiture | Impossible de se prononcer | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |

| Conclusion sur les Sorbonnes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Usine | Laboratoire production | Non Satisfaisant | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Usine | Laboratoire Pilote | Non Satisfaisant | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Usine | Laboratoire Pilote | Satisfaisant | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Usine | Laboratoire application R&D | Satisfaisant | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |
| Usine | Laboratoire application R&D | Satisfaisant | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |

| Conclusion sur les hottes et dosserets aspirants |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Laboratoire R&D | Local mélangeurs muraux | Satisfaisant | - |
| Laboratoire R&D | Local mélangeurs muraux | Satisfaisant | - |
| Laboratoire R&D | Local mélangeurs muraux | Satisfaisant | - |
| Production | Atelier parquet | Satisfaisant | - |

| Conclusion sur les Bras Orientables Articulés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Référence équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Usine | Bras aspirant P06089 | Satisfaisant | - |
| Usine | Speed mixer P05635 | Satisfaisant | - |
| Usine | Multimix P01101 | Satisfaisant | - |
| Usine | Labotop P04619 | Satisfaisant | - |
| Usine | Moteni P01099 | Satisfaisant | - |
| Usine | Balance / poubelle | Satisfaisant | - |
| Usine | Mélangeur machine 6 P04620 | Satisfaisant | - |
| Usine | Bras P04239 | Non Satisfaisant | - |
| Usine | P02021 | Satisfaisant | - |

| Conclusion sur les équipements divers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Usine | Atelier noir de carbone | Non Satisfaisant | - |
| Usine | Atelier noir de carbone | Non Satisfaisant | - |
| Usine | Atelier noir de carbone | Satisfaisant | - |
| Usine | Atelier noir de carbone | Satisfaisant | - |
| Usine | Atelier noir de carbone | Satisfaisant | - |
| Usine | Atelier colle parquet | Non Satisfaisant | - |

| Conclusion sur les locaux de charge d’accumulateurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Production | Production | Non Satisfaisant | - |

# 5. ANNEXES

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux à Pollution Spécifique / Non Spécifique |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Article R4222-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

1° / 15 m³ pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2° / 24 m³ pour les autres locaux.

Article R4222-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

| DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL (m³/h/occupant) |
| --- | --- |
| Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
| Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
| Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
| Autres ateliers et locaux | 60 |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux à pollution non spécifique |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence du local | Bureaux commerciaux | Salle Emile Mendler | Marketing | Couloir comptabilité | Direction |
| Type de local | Bureaux | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Local occupé occasionnellement | Bureaux |
| Ventilation | Soufflage | Double flux | Nat avec ouvrants | Extraction | Soufflage |
| Volume (m³) | 75 | 106 | 200 | 34.2 | - |
| Effectif | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| Présence d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur | Oui | Oui | - | OUI | Oui |
|  | Extraction / Soufflage |  |  |  |  |
| Débit total mesuré (m³/h) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Débit soufflage mesuré (m³/h) | - | 0 | - | - | - |
| Débit extraction mesuré (m³/h) | - | 0 | - | - | - |
| Nombre de bouches | 3 | 4 | - | 1 | 1 |
| Pourcentage d’air neuf (%) | 100 | 100 | - | - | 100 |
| Débit d’air neuf introduit (m³/h) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| État des bouches | En bon état | En bon état | - | A nettoyer | En bon état |
|  | Constat |  |  |  |  |
| Débit minimum d’air neuf à respecter (m³/h) | 250 | 360 | 240 | - | 50 |
| Volume minimal à respecter (m³) | 150 | 180 | 120 | - | 30 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Impossible de se prononcer | Impossible de se prononcer | Non Satisfaisant |
| Commentaire | Le débit minimal d'air neuf et le volume du local ne sont pas suffisants. Ce volume permet d'accueillir 5 occupant(s). | Le débit minimal d'air neuf et le volume du local ne sont pas suffisants. Ce volume permet d'accueillir 7 occupant(s). | Effectif : 13 personne (s) max | Le local étant occupé occasionnellement, il n'existe pas de valeur minimale à respecter. | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Il permet d'accueillir 0 occupant(s) |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux à pollution non spécifique |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence du local | Bureau photo 1 | Bureau photo 2 | Bureau PHOTO 3 | Bureau RH | Réfectoire |
| Type de local | Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion |
| Ventilation | Soufflage | Soufflage | Soufflage | Soufflage | Double flux |
| Volume (m³) | - | 40 | 160 | 36 | 260 |
| Effectif | 2 | 1 | 8 | 1 | 32 |
| Présence d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur | Oui | Oui | Oui | OUI | Oui |
|  | Extraction / Soufflage |  |  |  |  |
| Débit total mesuré (m³/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Débit soufflage mesuré (m³/h) | - | - | - | - | 164.7 |
| Débit extraction mesuré (m³/h) | - | - | - | - | 0 |
| Nombre de bouches | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Pourcentage d’air neuf (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Débit d’air neuf introduit (m³/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7 |
| État des bouches | En bon état | A réparer | En bon état | En bon état | En bon état |
|  | Constat |  |  |  |  |
| Débit minimum d’air neuf à respecter (m³/h) | 50 | 25 | 200 | 25 | 960 |
| Volume minimal à respecter (m³) | 30 | 15 | 120 | 15 | 480 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant |
| Commentaire | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Il permet d'accueillir 0 occupant(s) | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 2 occupant(s). | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 10 occupant(s). | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 2 occupant(s). | Le débit minimal d'air neuf et le volume du local ne sont pas suffisants. Ce volume permet d'accueillir 17 occupant(s). |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux à pollution non spécifique |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment principal | Bâtiment principal |
| --- | --- | --- |
| Référence du local | Salle réunion RDC coté social | Bureau olivier rdc |
| Type de local | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Bureaux |
| Ventilation | Soufflage | Soufflage |
| Volume (m³) | - | 82 |
| Effectif | 6 | 3 |
| Présence d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur | Non | Oui |
|  | Extraction / Soufflage |  |
| Débit total mesuré (m³/h) | - | 0 |
| Débit soufflage mesuré (m³/h) | - | - |
| Débit extraction mesuré (m³/h) | - | - |
| Nombre de bouches | 1 | 1 |
| Pourcentage d’air neuf (%) | 100 | 100 |
| Débit d’air neuf introduit (m³/h) | - | 0 |
| État des bouches | En bon état | En bon état |
|  | Constat |  |
| Débit minimum d’air neuf à respecter (m³/h) | 180 | 75 |
| Volume minimal à respecter (m³) | 90 | 45 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Impossible de se prononcer | Non Satisfaisant |
| Commentaire | Le débit et le volume du local n'ont pas pu être mesurés | Le débit minimal d'air neuf n'est pas suffisant. Cependant le volume du local permet d'accueillir 5 occupant(s). |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sanitaires |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Article R4212-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le maître d’ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l’introduction d’un débit minimal d’air déterminé par le tableau suivant :

| DÉSIGNATION DES LOCAUX | DÉBIT MINIMAL d’air introduit (m³/h et par local) |
| --- | --- |
| Cabinet d’aisances isolé (**) | 30 |
| Salle de bains ou de douches isolée (**) | 45 |
| Commune avec un cabinet d’aisances | 60 |
| Bains, douches et cabinets d’aisances groupés | 30 + 15 N (*) |
| Lavabos groupés | 10 + 5 N (*) |

N (*) : nombre d’équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d’aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d’aisances, le débit minimal d’air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n’est pas à usage collectif.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sanitaires |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence du local | WC Salle Emile MENDLER | WC côté Salle MENDLER | WC accueil | WC hommes achats | WC femmes achats |
| Type de local | sanitaires Femme | sanitaires | sanitaires | sanitaires Homme | sanitaires Femme |
|  | Type d’équipement |  |  |  |  |
| WC/Urinoirs | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Douches | - | - | - | - | - |
| Lavabos | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Individuel ou Collectif | C | C | C | C | C |
|  | Extraction |  |  |  |  |
| Débit total mesuré (m³/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de bouches | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Constat |  |  |  |  |
| État des bouches | A nettoyer | A nettoyer | A nettoyer | A nettoyer | A nettoyer |
| Type de ventilation | Absence de ventilation | Absence de ventilation | Absence de ventilation | Absence de ventilation | Absence de ventilation |
| Débit minimum d’extraction requis (m³/h) | 30 | 30 | 60 | 75 | 60 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant |
| Commentaires | - | - | - | - | - |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sanitaires |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal | Bâtiment principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence du local | Vestiaire hommes | Vestiaire femmes | Local douche fond du couloir rdc | WC Comptabilité |
| Type de local | Vest. Homme | Vest. Femme | Douche | sanitaires |
|  | Type d’équipement |  |  |  |
| WC/Urinoirs | - | - | 1 | 1 |
| Douches | 3 | 1 | 1 | - |
| Lavabos | 1 | 1 | 1 | - |
| Individuel ou Collectif | C | C | C | C |
|  | Extraction |  |  |  |
| Débit total mesuré (m³/h) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de bouches | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  | Constat |  |  |  |
| État des bouches | A nettoyer | A nettoyer | A nettoyer | A nettoyer |
| Type de ventilation | Absence de ventilation | Absence de ventilation | Absence de ventilation | Absence de ventilation |
| Débit minimum d’extraction requis (m³/h) | 75 | 45 | 60 | 30 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant | Non Satisfaisant |
| Commentaires | - | - | - | - |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine Haguenau |
| --- | --- |
| Marque | - |
| Localisation | Atelier conditionnement / pacerelle |
| Locaux alimentés | Atelier conditionnement / Atelier Parquet |
| Date du contrôle | 16/04/2026 |
| Réf. de l’équipement et/ou Implantation | CAIRplus 220.188IVBV |
| Mode de fonctionnement | AIR NEUF UNIQUEMENT |

État du reste de l’installation

| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| --- | --- |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Le moteur n'utilise pas de courroie |
| Fiche de Maintenance | Dernière intervention de maintenance |
| Date de la dernière intervention de maintenance | 02/2026 |

Filtration

|  | Pré-filtre | Filtre | Filtre absolu |
| --- | --- | --- | --- |
| État | Bon Etat | Bon Etat | - |
| Type (cellules, poches, ...) | Poche | Poche | - |
| Nombre / Dimensions | 9/ 592x592 3/287x592 | 9/ 592x592 3/287x592 | - |
| Classe d’efficacité | Filtre Moyen - M5 | Filtre Fin - F7 | - |
| Perte de charge (Pa) | 450 | 450 | - |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuf | Circulaire | 75 | / | 0.4418 | 4.2 | - | 6044 | 6680.02 |
| Soufflé | Circulaire | 75 | / | 0.4418 | 4.2 | - | 6044 | 6680.02 |

Conclusion

| Avis par rapport aux données constructeurs : | Impossible de se prononcer |
| --- | --- |

Observations

Filtre Moyen - M5Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine Haguenau |
| --- | --- |
| Marque | - |
| Localisation | Atelier pare-brise / pacerelle |
| Locaux alimentés | Atelier pare-brise |
| Date du contrôle | 16/04/2026 |
| Réf. de l’équipement et/ou Implantation | CTA Pare-brise |
| Mode de fonctionnement | AIR NEUF UNIQUEMENT |

État du reste de l’installation

| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| --- | --- |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Le moteur n'utilise pas de courroie |
| Fiche de Maintenance | Dernière intervention de maintenance |
| Date de la dernière intervention de maintenance | 02/2026 |

Filtration

|  | Pré-filtre | Filtre | Filtre absolu |
| --- | --- | --- | --- |
| État | Bon Etat | Bon Etat | - |
| Type (cellules, poches, ...) | Poche | Poche | - |
| Nombre / Dimensions | 3/592x287 1/ 287x287 | 3/592x287 1/ 287x287 | - |
| Classe d’efficacité | Filtre Moyen - M5 | Filtre Fin - F7 | - |
| Perte de charge (Pa) | 450 | 450 | - |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuf | Rectangulaire | 150 | 110 | 1.65 | 1.8 | - | 1717 | 10692 |
| Soufflé | Rectangulaire | 90 | 100 | 0.9 | 2.7 | - | - | 8748 |

Conclusion

| Avis par rapport aux données constructeurs : | Impossible de se prononcer |
| --- | --- |

Observations

Le débit d'air soufflé mesuré (8 748 m³/h) est cohérent avec le débit d'air neuf mesuré (10 692 m³/h), l'écart constaté (18%) restant dans la marge d'incertitude de mesure. Aucune valeur de débit nominal constructeur n'étant disponible sur la plaque signalétique (FläktGroup CAIRplus 220.160IVBV), il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité du débit par rapport aux données constructeur.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

| Bâtiment | Laboratoire |
| --- | --- |
| Marque | - |
| Localisation | Toiture |
| Locaux alimentés | Laboratoire pilote |
| Date du contrôle | 16/04/2026 |
| Réf. de l’équipement et/ou Implantation | CTA de compensation Laboratoire pilote P04144 |
| Mode de fonctionnement | AIR NEUF UNIQUEMENT |

État du reste de l’installation

| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| --- | --- |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Bon état général |
| Fiche de Maintenance | Dernière intervention de maintenance |
| Date de la dernière intervention de maintenance | 02/2026 |

Filtration

|  | Pré-filtre | Filtre | Filtre absolu |
| --- | --- | --- | --- |
| État | - | Bon Etat | - |
| Type (cellules, poches, ...) | - | Média découpé | - |
| Nombre / Dimensions | - | - | - |
| Classe d’efficacité | - | Filtre Grossier - G4 | - |
| Perte de charge (Pa) | - | 250 | - |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuf | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soufflé | Rectangulaire | 53.5 | 22.5 | 0.1204 | 5.2 | - | - | 2253.89 |

Conclusion

| Avis par rapport aux données constructeurs : | - |
| --- | --- |

Observations

Aucune valeur de référence constructeur (plaque signalétique, notice) n'a été transmise pour cette centrale de compensation. Seul le débit d'air soufflé a pu être mesuré (2 253 m³/h), le point de mesure en air neuf n'étant pas accessible. En l'absence de valeur de référence, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité du débit mesuré.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

| Bâtiment | Laboratoire |
| --- | --- |
| Marque | - |
| Localisation | Toiture |
| Locaux alimentés | Laboratoire pilote |
| Date du contrôle | 16/04/2026 |
| Réf. de l’équipement et/ou Implantation | CTA Compensation laboraoire P04171 |
| Mode de fonctionnement | AIR NEUF UNIQUEMENT |

État du reste de l’installation

| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| --- | --- |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Bon état général |
| Fiche de Maintenance | Dernière intervention de maintenance |
| Date de la dernière intervention de maintenance | 02/2026 |

Filtration

|  | Pré-filtre | Filtre | Filtre absolu |
| --- | --- | --- | --- |
| État | - | Bon Etat | - |
| Type (cellules, poches, ...) | - | Média découpé | - |
| Nombre / Dimensions | - | - | - |
| Classe d’efficacité | - | Filtre Grossier - G4 | - |
| Perte de charge (Pa) | - | 250 | - |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuf | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soufflé | Rectangulaire | 30 | 60 | 0.18 | 3.4 | - | - | 2203.2 |

Conclusion

| Avis par rapport aux données constructeurs : | - |
| --- | --- |

Observations

Aucune valeur de référence constructeur n'a été transmise pour cette centrale de compensation. Le débit d'air soufflé mesuré est de 2 203 m³/h. En l'absence de dossier de valeurs de référence, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité de ce débit.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

| Bâtiment | Laboratoire |
| --- | --- |
| Marque | - |
| Localisation | Toiture |
| Locaux alimentés | Local ventilé |
| Date du contrôle | 16/04/2026 |
| Réf. de l’équipement et/ou Implantation | CTA Compensation P04142 |
| Mode de fonctionnement | AIR NEUF UNIQUEMENT |

État du reste de l’installation

| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| --- | --- |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Bon état général |
| Fiche de Maintenance | Dernière intervention de maintenance |
| Date de la dernière intervention de maintenance | 02/2026 |

Filtration

|  | Pré-filtre | Filtre | Filtre absolu |
| --- | --- | --- | --- |
| État | - | Bon Etat | - |
| Type (cellules, poches, ...) | - | Média découpé | - |
| Nombre / Dimensions | - | - | - |
| Classe d’efficacité | - | Filtre Grossier - G4 | - |
| Perte de charge (Pa) | - | 250 | - |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuf | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soufflé | Rectangulaire | 30 | 60 | 0.18 | 2.4 | - | - | 1555.2 |

Conclusion

| Avis par rapport aux données constructeurs : | - |
| --- | --- |

Observations

Aucune valeur de référence constructeur n'a été transmise pour cette centrale de compensation. Le débit d'air soufflé mesuré est de 1 555 m³/h. En l'absence de dossier de valeurs de référence, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité de ce débit.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

| Bâtiment | Laboratoire |
| --- | --- |
| Marque | - |
| Localisation | Sol |
| Locaux alimentés | Laboratoire R&D RDC |
| Date du contrôle | 16/04/2026 |
| Réf. de l’équipement et/ou Implantation | CTA Compensation P04143 |
| Mode de fonctionnement | AIR NEUF UNIQUEMENT |

État du reste de l’installation

| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| --- | --- |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Bon état général |
| Fiche de Maintenance | Dernière intervention de maintenance |
| Date de la dernière intervention de maintenance | 02/2026 |

Filtration

|  | Pré-filtre | Filtre | Filtre absolu |
| --- | --- | --- | --- |
| État | - | Bon Etat | - |
| Type (cellules, poches, ...) | - | Média découpé | - |
| Nombre / Dimensions | - | - | - |
| Classe d’efficacité | - | Filtre Grossier - G4 | - |
| Perte de charge (Pa) | - | 250 | - |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuf | Rectangulaire | 30 | 60 | 0.18 | 2.8 | - | - | 1814.4 |
| Soufflé | Rectangulaire | 30 | 60 | 0.18 | 2.8 | - | - | 1814.4 |

Conclusion

| Avis par rapport aux données constructeurs : | Impossible de se prononcer |
| --- | --- |

Observations

Le débit d'air neuf mesuré est cohérent avec le débit d'air soufflé mesuré (1 814 m³/h de part et d'autre), confirmant l'équilibre aéraulique de la centrale. Aucune valeur de référence constructeur n'ayant été transmise, il n'est pas possible de se prononcer sur la conformité de ce débit par rapport aux données constructeur, mais la cohérence interne de la mesure est validée.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des extracteurs |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Extracteurs |
| --- | --- |

| Bâtiment; Atelier SAPOCOLL. Locaux extraits; Toiture. Date du contrôle; 16/04/2026. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Atelier SAPOCOLL. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Valeur de référence ou recommandée (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrait | Circulaire | 70 | / | 0.3848 | 15.9 | - | 23830 | 22025.95 |

Conclusion

| Avis par rapport à la valeur de recommandée : | Impossible de se prononcer |
| --- | --- |

Observations

Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Extracteurs |
| --- | --- |

| Bâtiment; Laboratoire R&D. Locaux extraits; Toiture. Date du contrôle; 16/04/2026. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Laboratoire mélangeurs muraux P04147. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Valeur de référence ou recommandée (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrait | Circulaire | 30 | / | 0.0707 | 20 | - | 3842 | 5090.4 |

Conclusion

| Avis par rapport à la valeur de recommandée : | Impossible de se prononcer |
| --- | --- |

Observations

Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Extracteurs |
| --- | --- |

| Bâtiment; Laboratoire analytique R&D. Locaux extraits; Local scie R&D. Date du contrôle; 16/04/2026. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Bras aspirant + enceinte P04265 (global labo analytique R&D). | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Valeur de référence ou recommandée (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrait | Circulaire | 30 | / | 0.0707 | 12.2 | - | 121 | 3105.14 |

Conclusion

| Avis par rapport à la valeur de recommandée : | Impossible de se prononcer |
| --- | --- |

Observations

Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Extracteurs |
| --- | --- |

| Bâtiment; Usine. Locaux extraits; Toiture. Date du contrôle; 16/04/2026. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Atelier colle parquet. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme de la section | Diamètre ou Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Valeur de référence ou recommandée (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrait | Circulaire | 120 | / | 1.131 | 4.6 | - | 13029 | 18729.36 |

Conclusion

| Avis par rapport à la valeur de recommandée : | Impossible de se prononcer |
| --- | --- |

Observations

Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des sorbonnes |
| --- | --- |

Tests réalisés : mesure de la vitesse de transport et/ou mesure de la vitesse au point d’émission, comparées aux valeurs indiquées par le guide INRS ED 695.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sorbonnes |
| --- | --- |

| Bâtiment; Usine. Activité et référence du local; Laboratoire production. Date du contrôle; 16/04/2026. Référence de l’équipement et/ou implantation; Sorbonne SQ P03816. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures

| Température (°C) | 21 |
| --- | --- |
| Hygrométrie (%) | 43 |
| Pression atmosphérique (hPa) | 1001 |
| Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement | 5 |
| Appareils de mesure utilisés | KIMO |

Contexte de mesures

| Local | Exigu |
| --- | --- |
| Paillasse | Partiellement encombrée |
| Ouvrants | Portes et fenêtres closes |
| Obstacle gênant la réalisation d’un point | Oui |
| Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement | Non |
| Autre(s) dispositif(s) de ventilation | Oui |

Test au fumigène

| Présence de zones turbulentes | Non |
| --- | --- |
| Présence de zones mortes | Non |
| Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ? | Non |
| Vitesse (m/s) distance 90 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Vitesse (m/s) distance 140 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Remarques complémentaires | - |

Ouverture de travail

| Largeur (mm) | 1290 |
| --- | --- |
| Ouverture de travail h (mm) en fonction de l’année de construction de la sorbonne | Après janvier 2005 - Norme NF EN 14175-4 (h=500mm) |
| Ouverture de travail h (mm) | 500 |
| Surface de l’ouverture (m²) | 0.645 |
| Espace horizontal l entre 2 points (mm) | 363.33 |
| Espace vertical h entre 2 points (mm) | 150 |
| Nombre de colonnes de points (selon la largeur) | 4 |

Dispositif de sécurité

| Verrouillage de la paroi vitrée (butée) | Oui |
| --- | --- |
| Parachute sur la paroi vitrée | Oui |
| Mesure de la vitesse frontale | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Alarme visuelle | Oui |
| Eclairage à l’intérieur du volume | Oui |

Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture

| Nombre de lignes | 3 |
| --- | --- |
| Commentaire | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |

Résultats (guide INRS ED 795)

| Vitesse minimale — Valeur mesurée (m/s) | 0.04 |
| --- | --- |
| Vitesse minimale — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse minimale — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Vitesse minimale — Avis / ED795 de l’INRS | Non Satisfaisant |
| Vitesse moyenne — Valeur mesurée (m/s) | 0.27 |
| Vitesse moyenne — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse moyenne — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Débit d’air extrait — Valeur mesurée (m³/h) | 626.94 |
| Débit d’air extrait — Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Débit d’air extrait — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sorbonnes |
| --- | --- |

| Bâtiment; Usine. Activité et référence du local; Laboratoire Pilote. Date du contrôle; 16/04/2026. Référence de l’équipement et/ou implantation; Sorbonne produit toxique - P04133. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures

| Température (°C) | 21.4 |
| --- | --- |
| Hygrométrie (%) | 41 |
| Pression atmosphérique (hPa) | 1000 |
| Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement | 5 |
| Appareils de mesure utilisés | KIMO |

Contexte de mesures

| Local | Taille moyenne |
| --- | --- |
| Paillasse | Partiellement encombrée |
| Ouvrants | Porte (ou Fenêtre) ouverte |
| Obstacle gênant la réalisation d’un point | Non |
| Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement | Non |
| Autre(s) dispositif(s) de ventilation | Oui |

Test au fumigène

| Présence de zones turbulentes | Non |
| --- | --- |
| Présence de zones mortes | Non |
| Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ? | Non |
| Vitesse (m/s) distance 90 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Vitesse (m/s) distance 140 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Remarques complémentaires | - |

Ouverture de travail

| Largeur (mm) | 1300 |
| --- | --- |
| Ouverture de travail h (mm) en fonction de l’année de construction de la sorbonne | Avant janvier 2005 - Norme XP X15-203 (h=400mm) |
| Ouverture de travail h (mm) | 400 |
| Surface de l’ouverture (m²) | 0.52 |
| Espace horizontal l entre 2 points (mm) | 366.67 |
| Espace vertical h entre 2 points (mm) | 100 |
| Nombre de colonnes de points (selon la largeur) | 4 |

Dispositif de sécurité

| Verrouillage de la paroi vitrée (butée) | Oui |
| --- | --- |
| Parachute sur la paroi vitrée | Oui |
| Mesure de la vitesse frontale | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Alarme visuelle | Oui |
| Eclairage à l’intérieur du volume | Oui |

Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture

| Nombre de lignes | 3 |
| --- | --- |
| Commentaire | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |

Résultats (guide INRS ED 795)

| Vitesse minimale — Valeur mesurée (m/s) | 0.02 |
| --- | --- |
| Vitesse minimale — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse minimale — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Vitesse minimale — Avis / ED795 de l’INRS | Non Satisfaisant |
| Vitesse moyenne — Valeur mesurée (m/s) | 0.21 |
| Vitesse moyenne — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse moyenne — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Débit d’air extrait — Valeur mesurée (m³/h) | 393.12 |
| Débit d’air extrait — Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Débit d’air extrait — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sorbonnes |
| --- | --- |

| Bâtiment; Usine. Activité et référence du local; Laboratoire Pilote. Date du contrôle; 16/04/2026. Référence de l’équipement et/ou implantation; Sorbonne - P01091. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures

| Température (°C) | 22 |
| --- | --- |
| Hygrométrie (%) | 41 |
| Pression atmosphérique (hPa) | 1000 |
| Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement | 5 |
| Appareils de mesure utilisés | KIMO |

Contexte de mesures

| Local | Taille moyenne |
| --- | --- |
| Paillasse | Libre |
| Ouvrants | Porte (ou Fenêtre) ouverte |
| Obstacle gênant la réalisation d’un point | Non |
| Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement | Oui |
| Autre(s) dispositif(s) de ventilation | Oui |

Test au fumigène

| Présence de zones turbulentes | Non |
| --- | --- |
| Présence de zones mortes | Non |
| Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ? | Non |
| Vitesse (m/s) distance 90 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Vitesse (m/s) distance 140 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Remarques complémentaires | - |

Ouverture de travail

| Largeur (mm) | 1450 |
| --- | --- |
| Ouverture de travail h (mm) en fonction de l’année de construction de la sorbonne | Avant janvier 2005 - Norme XP X15-203 (h=400mm) |
| Ouverture de travail h (mm) | 400 |
| Surface de l’ouverture (m²) | 0.58 |
| Espace horizontal l entre 2 points (mm) | 312.5 |
| Espace vertical h entre 2 points (mm) | 100 |
| Nombre de colonnes de points (selon la largeur) | 5 |

Dispositif de sécurité

| Verrouillage de la paroi vitrée (butée) | Non |
| --- | --- |
| Parachute sur la paroi vitrée | Non |
| Mesure de la vitesse frontale | Non |
| Alarme sonore | Oui |
| Alarme visuelle | Oui |
| Eclairage à l’intérieur du volume | Oui |

Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture

| Nombre de lignes | 3 |
| --- | --- |
| Commentaire | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |

Résultats (guide INRS ED 795)

| Vitesse minimale — Valeur mesurée (m/s) | 0.43 |
| --- | --- |
| Vitesse minimale — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse minimale — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Vitesse minimale — Avis / ED795 de l’INRS | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne — Valeur mesurée (m/s) | 1 |
| Vitesse moyenne — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse moyenne — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Débit d’air extrait — Valeur mesurée (m³/h) | 2088 |
| Débit d’air extrait — Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Débit d’air extrait — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sorbonnes |
| --- | --- |

| Bâtiment; Usine. Activité et référence du local; Laboratoire application R&D. Date du contrôle; 16/04/2026. Référence de l’équipement et/ou implantation; Sorbonne P04135. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures

| Température (°C) | 23.3 |
| --- | --- |
| Hygrométrie (%) | 34 |
| Pression atmosphérique (hPa) | 1000 |
| Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement | 5 |
| Appareils de mesure utilisés | KIMO |

Contexte de mesures

| Local | Taille moyenne |
| --- | --- |
| Paillasse | Libre |
| Ouvrants | Porte (ou Fenêtre) ouverte |
| Obstacle gênant la réalisation d’un point | Non |
| Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement | Oui |
| Autre(s) dispositif(s) de ventilation | Oui |

Test au fumigène

| Présence de zones turbulentes | Non |
| --- | --- |
| Présence de zones mortes | Non |
| Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ? | Non |
| Vitesse (m/s) distance 90 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Vitesse (m/s) distance 140 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Remarques complémentaires | - |

Ouverture de travail

| Largeur (mm) | 1300 |
| --- | --- |
| Ouverture de travail h (mm) en fonction de l’année de construction de la sorbonne | Après janvier 2005 - Norme NF EN 14175-4 (h=500mm) |
| Ouverture de travail h (mm) | 500 |
| Surface de l’ouverture (m²) | 0.65 |
| Espace horizontal l entre 2 points (mm) | 366.67 |
| Espace vertical h entre 2 points (mm) | 150 |
| Nombre de colonnes de points (selon la largeur) | 4 |

Dispositif de sécurité

| Verrouillage de la paroi vitrée (butée) | Oui |
| --- | --- |
| Parachute sur la paroi vitrée | Oui |
| Mesure de la vitesse frontale | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Alarme visuelle | Oui |
| Eclairage à l’intérieur du volume | Oui |

Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture

| Nombre de lignes | 3 |
| --- | --- |
| Commentaire | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |

Résultats (guide INRS ED 795)

| Vitesse minimale — Valeur mesurée (m/s) | 0.48 |
| --- | --- |
| Vitesse minimale — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse minimale — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Vitesse minimale — Avis / ED795 de l’INRS | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne — Valeur mesurée (m/s) | 0.58 |
| Vitesse moyenne — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse moyenne — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Débit d’air extrait — Valeur mesurée (m³/h) | 1357.2 |
| Débit d’air extrait — Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Débit d’air extrait — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sorbonnes |
| --- | --- |

| Bâtiment; Usine. Activité et référence du local; Laboratoire application R&D. Date du contrôle; 16/04/2026. Référence de l’équipement et/ou implantation; Sorbonne P01121. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Mesures

| Température (°C) | 22.5 |
| --- | --- |
| Hygrométrie (%) | 34 |
| Pression atmosphérique (hPa) | 1000 |
| Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement | 5 |
| Appareils de mesure utilisés | KIMO |

Contexte de mesures

| Local | Taille moyenne |
| --- | --- |
| Paillasse | Partiellement encombrée |
| Ouvrants | Porte (ou Fenêtre) ouverte |
| Obstacle gênant la réalisation d’un point | Non |
| Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement | Oui |
| Autre(s) dispositif(s) de ventilation | Oui |

Test au fumigène

| Présence de zones turbulentes | Non |
| --- | --- |
| Présence de zones mortes | Non |
| Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ? | Non |
| Vitesse (m/s) distance 90 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Vitesse (m/s) distance 140 cm (recommandation < 0,2 m/s) | - |
| Remarques complémentaires | la sorbonne est encombrée |

Ouverture de travail

| Largeur (mm) | 1230 |
| --- | --- |
| Ouverture de travail h (mm) en fonction de l’année de construction de la sorbonne | Avant janvier 2005 - Norme XP X15-203 (h=400mm) |
| Ouverture de travail h (mm) | 400 |
| Surface de l’ouverture (m²) | 0.492 |
| Espace horizontal l entre 2 points (mm) | 343.33 |
| Espace vertical h entre 2 points (mm) | 100 |
| Nombre de colonnes de points (selon la largeur) | 4 |

Dispositif de sécurité

| Verrouillage de la paroi vitrée (butée) | Oui |
| --- | --- |
| Parachute sur la paroi vitrée | Oui |
| Mesure de la vitesse frontale | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Alarme visuelle | Oui |
| Eclairage à l’intérieur du volume | Oui |

Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture

| Nombre de lignes | 3 |
| --- | --- |
| Commentaire | Impossible de se prononcer en l’absence de valeur de référence |

Résultats (guide INRS ED 795)

| Vitesse minimale — Valeur mesurée (m/s) | 0.49 |
| --- | --- |
| Vitesse minimale — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse minimale — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Vitesse minimale — Avis / ED795 de l’INRS | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne — Valeur mesurée (m/s) | 0.6 |
| Vitesse moyenne — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse moyenne — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Débit d’air extrait — Valeur mesurée (m³/h) | 1062.72 |
| Débit d’air extrait — Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Débit d’air extrait — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des hottes et dosserets aspirants |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Hottes et dosserets aspirants (guide INRS ED 695) |
| --- | --- |

| Bâtiment; Laboratoire R&D. Localisation; Local mélangeurs muraux. Date d’installation; -. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Hotte murale P04149 (gauche). | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

Mesure de la vitesse au point d’émission

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées par l’INRS (ED 695) | Valeurs de référence | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse minimale (m/s) | 6 | 0.25 | / | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne (m/s) | 6.96 | 0.5 | / | Satisfaisant |
| Débit d’air extrait (m³/h) | 1152.58 |  |  |  |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) : | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Hottes et dosserets aspirants (guide INRS ED 695) |
| --- | --- |

| Bâtiment; Laboratoire R&D. Localisation; Local mélangeurs muraux. Date d’installation; -. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Hotte murale P04149 (droite). | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

Mesure de la vitesse au point d’émission

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées par l’INRS (ED 695) | Valeurs de référence | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse minimale (m/s) | 4.3 | 0.25 | / | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne (m/s) | 4.83 | 0.5 | / | Satisfaisant |
| Débit d’air extrait (m³/h) | 799.85 |  |  |  |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) : | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Hottes et dosserets aspirants (guide INRS ED 695) |
| --- | --- |

| Bâtiment; Laboratoire R&D. Localisation; Local mélangeurs muraux. Date d’installation; -. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Hotte murale P04150. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

Mesure de la vitesse au point d’émission

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées par l’INRS (ED 695) | Valeurs de référence | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse minimale (m/s) | 3.4 | 0.25 | / | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne (m/s) | 3.93 | 0.5 | / | Satisfaisant |
| Débit d’air extrait (m³/h) | 599.88 |  |  |  |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) : | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Hottes et dosserets aspirants (guide INRS ED 695) |
| --- | --- |

| Bâtiment; Production. Localisation; Atelier parquet. Date d’installation; -. Réf. de l’équipement et/ou implantation; Hotte balance P02023. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

Mesure de la vitesse au point d’émission

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées par l’INRS (ED 695) | Valeurs de référence | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse minimale (m/s) | 2.27 | 0.25 | / | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne (m/s) | 2.75 | 0.5 | / | Satisfaisant |
| Débit d’air extrait (m³/h) | 570.24 |  |  |  |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) : | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des bras articulés |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | - |
| Atelier | Laboratoire production |
| Référence équipement | Bras aspirant P06089 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 20 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0314 |
| Diamètre du conduit (cm) | 7.5 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 1.26 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 142.43 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 10 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | - |
| Atelier | Laboratoire pilote |
| Référence équipement | Speed mixer P05635 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 12 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0113 |
| Diamètre du conduit (cm) | 6 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 6.5 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 264.42 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 5 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | - |
| Atelier | Laboratoire pilote |
| Référence équipement | Multimix P01101 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 12 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0113 |
| Diamètre du conduit (cm) | 6 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 6 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 244.08 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 5 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | - |
| Atelier | Laboratoire pilote |
| Référence équipement | Labotop P04619 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 12 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0113 |
| Diamètre du conduit (cm) | 6 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 1.27 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 51.66 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 5 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | - |
| Atelier | Laboratoire pilote |
| Référence équipement | Moteni P01099 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 12 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0113 |
| Diamètre du conduit (cm) | 6 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 5.4 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 219.67 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 5 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | - |
| Atelier | Laboratoire pilote |
| Référence équipement | Balance / poubelle |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 12 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0113 |
| Diamètre du conduit (cm) | 6 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 2.81 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 114.31 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 10 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | - |
| Atelier | Laboratoire pilote |
| Référence équipement | Mélangeur machine 6 P04620 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 12 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0113 |
| Diamètre du conduit (cm) | 6 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 6.1 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 248.15 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 10 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | Soudure |
| Atelier | Maintenance |
| Référence équipement | Bras P04239 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission à faible vitesse en air modérément calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 20 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0314 |
| Diamètre du conduit (cm) | 20 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 6 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 678.24 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 20 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Non Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Usine |
| --- | --- |
| Activité | Aspiration bidon |
| Atelier | Pare-brise |
| Référence équipement | P02021 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Non réalisé |
| Conditions de dispersion du polluant | Emission sans vitesse initiale en air calme |

Bouche d'aspiration

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| --- | --- |
| Forme de la bouche | Ovale |
| Largeur de la bouche si ovale (cm) | 35 |
| Longueur de la bouche si ovale (cm) | 29 |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0797 |
| Diamètre du conduit (cm) | 14 |
| Localisation du point de mesure | Bouche |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | - |

Mesures

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 2.52 |
| --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 723.04 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | - |
| Distance maximum de captage (cm) | - |
| Distance d'utilisation (cm) | 20 |
| Conclusion distance de captage | - |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | - |
| --- | --- |
| Évolution (%) | - |
| Commentaire | - |
| Conclusion | Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des équipements |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et référence du local | Atelier noir de carbone |
| --- | --- |
| Bâtiment | Usine |
| Type d’installation | - |
| Réf. de l’équipement et/ou implantation | Chargement FM120 |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

Mesure de la vitesse au point d’émission

|  | Valeur mesurée | Condition de dispersion du polluant | Valeur recommandée par l’INRS (ED 695) | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse (m/s) | 0.59 | Emission à faible vitesse en air modérément calme | 0.5 - 1 | Satisfaisant |

|  | Valeur mesurée | Type de polluants | Valeur recommandée par l’INRS (ED 695) | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 8.3 | Poussières sèches et poudres | 12,5 à 17,5 | Non Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport aux valeurs de référence : | Non Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et référence du local | Atelier noir de carbone |
| --- | --- |
| Bâtiment | Usine |
| Type d’installation | - |
| Réf. de l’équipement et/ou implantation | Dépoussiéreur Noir de carbonne |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

|  | Valeur mesurée | Type de polluants | Valeur recommandée par l’INRS (ED 695) | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 4.1 | Poussières sèches et poudres | 12,5 à 17,5 | Non Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport aux valeurs de référence : | Non Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et référence du local | Atelier noir de carbone |
| --- | --- |
| Bâtiment | Usine |
| Type d’installation | - |
| Réf. de l’équipement et/ou implantation | Gaine aspiration sécheur 1 - dépotage noir (poudre) |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

|  | Valeur mesurée | Type de polluants | Valeur recommandée par l’INRS (ED 695) | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 14.6 | Poussières sèches et poudres | 12,5 à 17,5 | Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport aux valeurs de référence : | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et référence du local | Atelier noir de carbone |
| --- | --- |
| Bâtiment | Usine |
| Type d’installation | - |
| Réf. de l’équipement et/ou implantation | Gaine aspiration sécheur 2 - dépotage noir (poudre fine) |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

|  | Valeur mesurée | Type de polluants | Valeur recommandée par l’INRS (ED 695) | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 13.6 | Poussières sèches et poudres | 12,5 à 17,5 | Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport aux valeurs de référence : | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et référence du local | Atelier noir de carbone |
| --- | --- |
| Bâtiment | Usine |
| Type d’installation | - |
| Réf. de l’équipement et/ou implantation | Gaine aspiration FM101A (poudre blanche) |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

|  | Valeur mesurée | Type de polluants | Valeur recommandée par l’INRS (ED 695) | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 17.5 | Poussières sèches et poudres | 12,5 à 17,5 | Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport aux valeurs de référence : | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et référence du local | Atelier colle parquet |
| --- | --- |
| Bâtiment | Usine |
| Type d’installation | - |
| Réf. de l’équipement et/ou implantation | Gaine d'extraction générale filtre DCE |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Test fumigène

| Observation | Non réalisé |
| --- | --- |

|  | Valeur mesurée | Type de polluants | Valeur recommandée par l’INRS (ED 695) | Avis par rapport aux valeurs de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 4.6 | Poussières très fines et légères | 10 à 12,5 | Non Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport aux valeurs de référence : | Non Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

-

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des locaux de charge d’accumulateurs |
| --- | --- |

RÉFÉRENTIELS

Guide INRS ED6120 - Avril 2018 : Charge des batteries d’accumulateurs au plomb

Norme NF EN 62485-3 - Janvier 2015 : Exigences de sécurité pour les batteries d’accumulateurs et les installations de batteries

Locaux concernés : locaux de charge de batteries de traction au plomb

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux de charge d’accumulateurs |
| --- | --- |

| Localisation; Production. Bâtiment; Production. Date de Contrôle; 15/04/2026. Réf. de l'équipement; Aspiration générale local de charge. Ventilation permanente; Oui. Ventilation asservie aux chargeurs; Non. Débit variable; Non. État visuel des installations; En bon état. | Photo de l’équipement. |
| --- | --- |

Calcul du débit nécessaire (chargeurs — guide INRS)

| Débit recommandé par le guide INRS (m³/h) | 2332 |
| --- | --- |

Calcul du débit (mesure sur les grilles)

Grille n°1

| Largeur (cm) | 20 |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | 25 |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | 5.4 |
| Débit obtenu (m³/h) | 972 |

Grille n°2

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°3

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°4

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°5

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°6

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°7

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°8

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°9

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Grille n°10

| Largeur (cm) | - |
| --- | --- |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |

Mesure du débit

| Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| --- | --- |
| Débit mesuré du local (m³/h) | 972 |
| Avis par rapport aux valeurs de référence | Non Satisfaisant |
| Observation | - |