Test Complet Tous Types SARL

A l’attention de M. Test

1 rue du Test

67000 Strasbourg

CONTRÔLE DE L’AERATION ET DE L’ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

| Intervention sur site réalisée par | Rédigé par | Validé par |
| --- | --- | --- |
| Quentin Thomas | Quentin Thomas | Quentin Thomas |

| Date d’édition du rapport | Référence du rapport (chrono) | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 22/07/2026 | — | Version initiale |

N° d’Affaire : EK2L0-26-000

Mission réalisée —

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

—

SOMMAIRE

(Clic droit sur le sommaire ci-dessus → « Mettre à jour les champs » pour actualiser la pagination à l’ouverture du document.)

# 1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats de la vérification de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail réalisée sur le site Test Complet Tous Types SARL, selon le contrat référencé Test Complet Tous Types SARL.

Demandeur

Nom du demandeur : M. Test

Adresse du demandeur : Test Complet Tous Types SARL

1 rue du Test

67000 Strasbourg

Site d’intervention

Nom du site : Test Complet Tous Types SARL

Adresse du site :

Référentiel

-    Articles R.4212 du code du travail,

-    Articles R.4222 du code du travail,

-    Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail.

# 2. DESCRIPTION GENERALE DES LOCAUX

## 2.1 DESCRIPTION DES LOCAUX CONTRÔLÉS

Les locaux contrôlés sont les suivants :

-    Locaux à pollution non spécifique : ensemble des bureaux, salles de réunion

-    Locaux à pollution spécifique : sanitaires, locaux fumeurs, sorbonnes, hottes, bras d’aspiration, cabines de peinture, installations diverses, gaz d’échappement, menuiserie (réseau d’aspiration), menuiserie (machines à bois), box préparation peinture, torches aspirantes, locaux de charge, tts (traitement de surface)

# 3. DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

## 3.1 LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

| Nature du document | Transmis ou disponible sur site |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| Plan général de l’installation |  |  | - |
| Nombre de postes de travail par local |  |  | - |
| Données techniques sur les centrales de traitement d’air (CTA) |  |  | - |
| Planning annuel de maintenance préventive |  |  | - |
| Contrat d’entretien et de maintenance |  |  | - |
| Résultats de la vérification de l’année précédente |  |  | - |

## 3.2 NOTICE D’INSTRUCTION ET CONSIGNES D’UTILISATION

| Article | Conformité à l’article R.4222-21 du code du travail | Présence | Absence | Sans objet | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4222-21 | Notice d’instruction y compris Dossier de Valeurs de Référence |  |  |  | - |
| R4222-21 | Consigne d’utilisation |  |  |  | - |

Observations

—

# 4. SYNTHESE DU CONTROLE

## Conclusion sur les contrôles des locaux à pollution non spécifique

| Bâtiment | Type de local | Nom du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bât A | Bureaux | B12 | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les sanitaires

| Bâtiment | Repère | Nom d’usage | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bât A | S1 | sanitaires | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les locaux fumeurs

| Bâtiment | Référence de l’équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât B | FUM-01 | Conforme | RAS |

## Conclusion sur les CTA

| Bâtiment | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât C | Local technique | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les extracteurs

| Bâtiment | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât E | Atelier usinage | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les contrôles des locaux à pollution non spécifique dans un établissement recevant du public

| Bâtiment | Type de local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât F | Bureaux | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les Sorbonnes

| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât B | Labo chimie - L3 | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les hottes et dosserets aspirants

| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât B | Labo QC | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les Bras Orientables Articulés

| Bâtiment | Référence équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât D | BRAS-01 | - | RAS |

## Conclusion sur les cabines de peinture

| Bâtiment | Référence de l’équipement | Type de cabine | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bât G | CAB-01 | Fermée | Satisfaisant | - |

## Conclusion sur les équipements divers

| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât H | Atelier polissage | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les captages de gaz d’échappement

| Bâtiment | Atelier | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bât I | Garage | GEH-01 | Satisfaisant | - |

## Conclusion sur le débit global d’air extrait

| Bâtiment | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Bât J | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les machines à bois

| Référence de la machine à bois | Type de machine à bois | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| MAB-01 | Scie circulaire de diamètre <315mm | Non Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les box de préparation de peinture

| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât D | Cabine retouche | Non Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les torches aspirantes

| Bâtiment | Réf. équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât D | TORCHE-01 | Satisfaisant | - |

## Conclusion sur les locaux de charge d’accumulateurs

| Bâtiment | Réf. équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât K | Local batteries | Satisfaisant | RAS |

## Conclusion sur les vérifications des traitements de surface

| Bâtiment | Réf. équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bât L | Bain traitement de surface | Satisfaisant | - |

# 5. ANNEXES

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Locaux à pollution non spécifique

Extraits du Code du Travail

Article R4222-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

1° / 15 m³ pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2° / 24 m³ pour les autres locaux.

Article R4222-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

| DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL (m³/h/occupant) |
| --- | --- |
| Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
| Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
| Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
| Autres ateliers et locaux | 60 |

| Bâtiment | Bât A |
| --- | --- |
| Référence du local | B12 |
| Type de local | Bureaux |
| Ventilation | Extraction |
| Volume (m³) | 60 |
| Effectif | 4 |
| Présence d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur | Oui |
|  | Extraction / Soufflage |
| Débit total mesuré (m³/h) | 150 |
| Débit soufflage mesuré (m³/h) | - |
| Débit extraction mesuré (m³/h) | - |
| Nombre de bouches | 2 |
| Pourcentage d’air neuf (%) | - |
| Débit d’air neuf introduit (m³/h) | 150 |
| État des bouches | En bon état |
|  | Constat |
| Débit minimum d’air neuf à respecter (m³/h) | 100 |
| Volume minimal à respecter (m³) | 60 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Satisfaisant |
| Commentaire | RAS |

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Sanitaires

Extraits du Code du Travail

Article R4212-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le maître d’ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l’introduction d’un débit minimal d’air déterminé par le tableau suivant :

| DÉSIGNATION DES LOCAUX | DÉBIT MINIMAL d’air introduit (m³/h et par local) |
| --- | --- |
| Cabinet d’aisances isolé (**) | 30 |
| Salle de bains ou de douches isolée (**) | 45 |
| Commune avec un cabinet d’aisances | 60 |
| Bains, douches et cabinets d’aisances groupés | 30 + 15 N (*) |
| Lavabos groupés | 10 + 5 N (*) |

N (*) : nombre d’équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d’aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d’aisances, le débit minimal d’air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n’est pas à usage collectif.

| Bâtiment | Bât A |
| --- | --- |
| Référence du local | S1 |
| Type de local | sanitaires |
|  | Type d’équipement |
| WC/Urinoirs | 1 |
| Douches | 0 |
| Lavabos | 2 |
| Individuel ou Collectif | Collectif |
|  | Extraction |
| Débit total mesuré (m³/h) | 60 |
| Nombre de bouches | 1 |
|  | Constat |
| État des bouches | En bon état |
| Type de ventilation | Mécanique |
| Débit minimum d’extraction requis (m³/h) | 50 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Satisfaisant |
| Commentaires | RAS |

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Locaux fumeurs

Critères du code de la santé publique retenus pour l’avis : superficie du local inférieure à 35 m², superficie inférieure ou égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement, taux de renouvellement d’air supérieur ou égal à 10 volumes/heure.

## Local fumeurs — FUM-01

| Bâtiment | Bât B | Date du contrôle | 15/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur (m) | 5 | Longueur (m) | 6 |
| Hauteur (m) | 2.5 | Surface du local (m²) | 30 |
| Volume du local (m³) | 75 | Superficie totale de l’établissement (m²) | 2000 |

Extraction et critères

| Débit d’extraction mesuré (m³/h) | Taux de renouvellement (vol/h) | Superficie < 35 m² | Superficie ≤ 20 % établissement |
| --- | --- | --- | --- |
| 900 | 12 | Oui | Oui |

Conclusion

| Avis par rapport aux critères du code de la santé publique | Conforme |
| --- | --- |

Observation

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Vérification des centrales de traitement de l’air

## CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR — CTA-01

| Bâtiment | Bât C | Marque | FRANCE AIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Localisation | Local technique | Mode de fonctionnement | AIR NEUF UNIQUEMENT |
| Locaux alimentés | Ateliers | Réf. équipement / implantation | CTA-01 |
| Date du contrôle | 15/07/2026 |  | - |

État du reste de l’installation

| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| --- | --- |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Bon état général |
| Fiche de Maintenance | Dernière intervention de maintenance : 01/06/2026 |

Mesures de vitesse dans le conduit

| Réseau d’air | Forme | Diamètre / côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neuf | Circulaire | 40 | - | 0.1257 | 5 | - | - | 2262.6 |
| Soufflé | Circulaire | 35 | - | 0.0962 | 6 | - | - | 2077.92 |

Conclusion

| Avis par rapport aux données constructeurs | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Extracteurs

## Extracteur — EXT-01

| Bâtiment | Bât E | Date du contrôle | 15/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Locaux extraits | Atelier usinage | Réf. équipement / implantation | EXT-01 |

Mesures de vitesse

| Réseau d’air | Forme | Diamètre / côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Valeur de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrait | Circulaire | 25 | - | 0.0491 | 6 | 300 | 820 | 1060.56 |

Conclusion

| Avis par rapport à la valeur recommandée | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observations

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

locaux à pollution non spécifique

Extraits du Code du Travail

Article R4222-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

1° / 15 m³ pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2° / 24 m³ pour les autres locaux.

Article R4222-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

| DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL (m³/h/occupant) |
| --- | --- |
| Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
| Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
| Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
| Autres ateliers et locaux | 60 |

Extraits du Règlement Sanitaire Départemental type

Les valeurs ci-après s’appliquent uniquement au public dans les locaux à pollution non spécifique :

Article 64

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

| DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL (m³/h) |
| --- | --- |
| Locaux d’enseignement : classes, salles d’études, laboratoires (hors pollution spécifique) — maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle | 15 |
| Locaux d’enseignement : secondaires du 2e cycle et universitaires, ateliers | 18 |
| Locaux de vente : boutiques, supermarchés | 18 |
| Locaux de restauration : cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger | 18 |
| Bureaux et locaux assimilés : locaux d’accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques | 18 |
| Locaux de réunions : salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers | 18 |
| Locaux d’hébergement : chambres collectives (plus de trois personnes) (1), dortoirs, cellules, salles de repos | 18 |
| Locaux à usage sportif : par sportif, dans une piscine | 22 |
| Locaux à usage sportif : par sportif | 25 |
| Locaux à usage sportif : par spectateur | 18 |

(1) Pour les chambres de moins de trois personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m³/heure par local.

Article 66

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à 6 m³ pour les locaux à pollution non spécifique tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger.

| Bâtiment | Bât F |
| --- | --- |
| Référence du local | Salle attente |
| Type de local | Bureaux |
| Ventilation | Soufflage |
| Volume (m³) | 80 |
| Travailleur | 2 |
| Public | 10 |
|  | Extraction / Soufflage |
| Débit total mesuré (m³/h) | 400 |
| Présence d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur | Oui |
| Présence d’entrée d’air donnant directement sur l’extérieur | - |
| Pourcentage d’air neuf (%) | 100 |
| Nombre de bouches | 3 |
| État des bouches | En bon état |
|  | Double flux |
| Débit soufflage mesuré (m³/h) | - |
| Débit extraction mesuré (m³/h) | - |
| Débit d’air neuf introduit (m³/h) | 400 |
|  | Constat |
| Type de ventilation | Mécanique Simple Flux (soufflage) |
| Débit minimum d’air neuf (m³/h) | 300 |
| Volume minimal (m³) | - |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Satisfaisant |

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Sorbonnes

## Sorbonne — SORB-01

| Bâtiment | Bât B | Activité et référence du local | Labo chimie - L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date du contrôle | 15/07/2026 | Réf. équipement | SORB-01 |

Mesures et contexte

| Température (°C) | - | Hygrométrie (%) | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression atmosphérique (hPa) | - | Différence de pression (Pa) | - |
| Appareils de mesure | - | Local | - |
| Paillasse | - | Ouvrants | - |
| Obstacle gênant un point | - | Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement | - |
| Autre(s) dispositif(s) de ventilation | - | Remarques complémentaires | - |

Test au fumigène

| Présence de zones turbulentes | - | Présence de zones mortes | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Perturbations constatées | Non |  | - |
| Vitesse à 90 cm (m/s) | 0.15 | Vitesse à 140 cm (m/s) | 0.12 |

Ouverture de travail

| Largeur (mm) | 1200 | h (mm) | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Norme applicable | Après janvier 2005 - Norme NF EN 14175-4 (h=500mm) | Surface de l’ouverture (m²) | 0.6 |
| Espace horizontal entre 2 points (mm) | 333.33 | Espace vertical entre 2 points (mm) | 150 |

Dispositif de sécurité

| Verrouillage de la paroi vitrée (butée) | - | Parachute sur la paroi vitrée | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesure de la vitesse frontale | - | Alarme sonore | - |
| Alarme visuelle | - | Eclairage à l’intérieur du volume | - |

Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture

| 0.5 | 0.48 | 0.52 | 0.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.5 |
| 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.49 |

Résultats (guide INRS ED 795)

|  | Valeurs mesurées | Valeurs de référence | Recommandations ED795 | Avis / valeurs de référence | Avis / ED795 de l’INRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse minimale (m/s) | 0.47 | / | 0,4 | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne (m/s) | 0.5 | / | / | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. | / |
| Débit d’air extrait (m³/h) | 1080 | / | / | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. | / |

Commentaire

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Hotte à ventilation horizontale (guide INRS ED 695)

Tests réalisés : mesure de la vitesse de transport et/ou mesure de la vitesse en sortie de hotte, comparées aux valeurs indiquées dans le guide INRS ED 695.

## Hotte — HOTTE-01

| Bâtiment | Bât B | Activité et référence du local | Labo QC |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’installation | - | Date de mesure | 15/07/2026 |
| État visuel du réseau d’aspiration | En bon état | Test fumigène | Toute la fumée a été aspirée |

Mesure de la vitesse au point d’émission

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées INRS | Valeurs de référence | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse minimale (m/s) | 0.55 | 0.4 | / | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne (m/s) | 0.59 | 0.5 | / | Satisfaisant |

Débit d’air extrait (m³/h) : 1274.4

Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture — Largeur 100 cm × Hauteur 60 cm

| 0.6 | 0.55 | 0.62 |
| --- | --- | --- |
| 0.58 | 0.6 | 0.57 |

Mesure de la vitesse de transport

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées INRS | Valeurs de référence | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse de transport (m/s) | 9 | 7 à 10 | / | Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Bras articulé

## Bras articulé — BRAS-01

Identification du bras aspirant

| Bâtiment | Bât D | Atelier | Atelier 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Activité | Soudure | Référence de l’équipement | BRAS-01 |

Examen visuel de l’état des éléments de l’installation

| Adapté à la situation | Oui | Recyclage | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| État visuel | En bon état | État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène | Fumée bien captée à 20cm | Conditions de dispersion du polluant | Emission à faible vitesse en air calme |
| Commentaire | RAS |  | - |

Dimensionnement

| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette | Diamètre du conduit (cm) | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre de la bouche (cm) | 15 | Longueur × largeur si ovale (cm) | - |
| Surface de la bouche (m²) | 0.0177 |  | - |

Résultats des mesures de vitesse et de débit d’air

| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | Débit calculé (m³/h) | Distance maximum de captage à 0,5 m/s (cm) | Distance d’utilisation (cm) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 637.2 | 18 | 30 | Non Satisfaisant |

Évolution des valeurs

| Débit mesuré précédemment (m³/h) | 600 | Évolution (%) | 6.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Commentaire | RAS |  | - |

Conclusion

-

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Vérification des cabines de peinture

Méthodologie de vérification de la ventilation des cabines de peinture

Ventilation verticale : mesures réalisées à 1 m du sol, aux points indiqués dans les fiches annexes.

Ventilation horizontale : mesures réalisées dans le plan de travail du peintre — vérifier qu’il ne se trouve pas entre le pulvérisateur et l’objet à peindre.

Les valeurs mesurées sont comparées à celles des guides INRS ED 835 (peintures liquides) et ED 928 (peintures poudre) ou, éventuellement, à celles de la norme 16985.

## Cabine de peinture FERMÉE — CAB-01

| Marque | SAMES | Emplacement | Bât G |
| --- | --- | --- | --- |
| Date du contrôle | 15/07/2026 | Description de la cabine | CAB-01 |
| Type de flux | Verticale | Pulvérisation | Liquide |
| Nature des produits à peindre | Peinture solvantée | Zone de travail | Zone centrale |

État visuel de la cabine / Test fumigène

| État visuel de la cabine | Satisfaisant | État des filtres | Satisfaisant |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérification de la direction du flux | Toute la fumée a été aspirée | Avis / Code de la santé publique | Conforme |

Observation : RAS

Mesure de la cabine vide

| Largeur (m) | 3 | Longueur (m) | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Vitesse d’air dans la cabine vide

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées INRS | Valeurs de référence | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 0.4 | / | 0.3 | Satisfaisant |

Débit d’air dans la cabine vide

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées INRS | Valeurs de référence | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit (m³/h) | 4500 | - | / | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations vis-à-vis des cabines de peinture | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

-

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Équipements divers

Tests réalisés : mesure de la vitesse de transport et/ou mesure de la vitesse au point d’émission, comparées aux valeurs indiquées par le guide INRS ED 695.

## Équipement — DIV-01

| Bâtiment | Bât H | Activité et référence du local | Atelier polissage |
| --- | --- | --- | --- |
| Réf. équipement | DIV-01 | État visuel du réseau d’aspiration | En bon état |
| Test fumigène | Toute la fumée a été aspirée |  | - |

Mesure de la vitesse au point d’émission

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées INRS | Valeurs de référence | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse (m/s) | 0.6 | 0.5 | / | Satisfaisant |

Mesure de la vitesse de transport

Type de polluants : Poussières sèches et poudres

|  | Valeurs mesurées | Valeurs recommandées INRS | Valeurs de référence | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse (m/s) | 15 | 12,5 à 17,5 | / | Satisfaisant |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Captages de gaz d’échappement

## Captage de gaz d’échappement — GEH-01

| Bâtiment | Bât I | Atelier | Garage |
| --- | --- | --- | --- |
| Date du contrôle | 15/07/2026 | Réf. équipement / implantation | GEH-01 |
| Type de captage adapté à la situation | Oui |  | - |

Mesure de vitesse

| Réseau d’air | Forme | Diamètre / côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Valeur de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau | Circulaire | 15 | - | 0.0177 | 12 | 700 | - | 764.64 |

Débit minimum calculé (données constructeur)

| Cylindrée du véhicule (L) | 2 | Régime moteur (tr/min) | 900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit minimum préconisé INRS (m³/h) | 500 | Débit minimum calculé (m³/h) | 78.41 |

Mesure dans le conduit

| Gaine | G2 | Température dans le conduit (°C) | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression statique (Pa) | 0 | Masse volumique (kg/m³) | 1 |

Conclusion

| Avis par rapport aux valeurs recommandées | Satisfaisant |
| --- | --- |

Commentaire

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Menuiserie — Réseau d’aspiration

## Réseau d’aspiration — Dépoussiéreur central

| Bâtiment | Bât J | Date du contrôle | 15/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence du dispositif | Dépoussiéreur central | Nombre de machines reliées | 5 |
| Forme du réseau | En épi | Réseau à débit | Fixe |
| Présence de trappes | Oui | Ouverture des trappes | Manuelle |
| Entrée d’air additionnelle extérieure | Non |  | - |

Simultanéités : 100% - toutes les machines en aspiration

Dépoussiéreur

| Type de filtre | Manches | Position | Extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| État du filtre | Bon état | Pertes de charge | 150 Pa |

Mesure de vitesse (Dans le conduit)

| Réseau d’air | Forme | Diamètre / côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Valeur de référence (m³/h) | Débit année N-1 (m³/h) | Débit année en cours (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau | Circulaire | 30 | - | 0.0707 | 18 | 4500 | 4200 | 4581.36 |

Mesure dans le conduit

| Température dans le conduit (°C) | 20 | Pression statique (Pa) | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique (kg/m³) | 1.205 |  | - |

Conclusion

| Avis par rapport au débit de référence | Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Menuiserie — Machine à bois

## Machine à bois — MAB-01

| Référence de la machine à bois | MAB-01 | Date de contrôle | 15/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de machine à bois | Scie circulaire de diamètre <315mm |  | - |

État visuel du réseau d’aspiration

En bon état

Conditions de mesure

100%

Mesure de la vitesse de transport

|  | Valeur mesurée | Valeur de référence | Valeur recommandée (INRS ED750) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (m/s) | 22 | 20 | 20 | Satisfaisant |

Calcul du débit

|  | Valeur mesurée | Valeur de référence | Valeur recommandée (INRS ED750) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit calculé (m³/h) | 626 | 850 | 569 | Non Satisfaisant |

Conclusion

Non Satisfaisant

Observation : RAS

Mesure de la vitesse et du débit d’air extrait — détail

| Type de conduit | Circulaire | Diamètre / côté 1 (cm) | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Côté 2 (cm) | - | Surface (m²) | 0.0079 |
| Température dans le conduit (°C) | 20 | Pression statique (Pa) | 0 |
| Masse volumique (kg/m³) | 1.205 | Saisie de la vitesse | Vitesse moyenne directe |

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Box de préparation des peintures

RÉFÉRENTIEL

NF T 35-014, Décembre 2004 — Box de préparation des peintures

Taux de renouvellement minimum préconisé : 50 volumes/heure

## Box de préparation des peintures

| Activité et référence du local | Cabine retouche | Bâtiment | Bât D |
| --- | --- | --- | --- |
| Date du contrôle | 15/07/2026 | Nombre de captage présent | 1 |

État visuel des installations

En bon état

Caractéristiques de la ventilation

| Ventilation naturelle permanente | Présence d’ouvertures haute et basse, diamétralement opposées |
| --- | --- |
| Asservissement | Ventilation mécanique asservie à la présence de l’opérateur |
| Type de ventilation | Le renouvellement d’air du local est assuré par un captage localisé |

Taux de renouvellement

| Volume du local (m³) | 60 | Débit d’extraction du box (m³/h) | 1130.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume par heure (vol/h) | 18.8 | Débit minimal pour 50 vol/h (m³/h) | 3000 |

| Conclusion — taux de renouvellement | Non Satisfaisant |
| --- | --- |

Captages

| Captage | Forme | Diamètre / côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Surface (m²) | Vitesse (m/s) | Débit mesuré (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 | Circulaire | 20 | - | 0.0314 | 10 | 1130.4 |

Conclusion

| Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations | Non Satisfaisant |
| --- | --- |

Observation

RAS

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Torches aspirantes

## Torche aspirante — TORCHE-01

| Activité et référence du local | Atelier soudure | Bâtiment | Bât D |
| --- | --- | --- | --- |
| Date du contrôle | 15/07/2026 | Réf. équipement | TORCHE-01 |

Points de mesure

| Point de mesure | Diamètre tube (mm) | Vitesse centre (m/s) | Débit (m³/h) | Valeur réf. (m³/h) | Écart (%) | Distance L (mm) | Vitesse point émission (m/s) | Valeur préconisée (m/s) | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste 1 | 100 | 15 | 377 | - | 277 | - | - | - | Satisfaisant |
| Poste 2 | 100 | 8 | 201 | - | 101 | - | - | - | Satisfaisant |

Conclusion

| Débit total (m³/h) | 578 | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Satisfaisant |
| --- | --- | --- | --- |

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Locaux de charge d’accumulateurs

RÉFÉRENTIELS

Guide INRS ED6120 - Avril 2018 : Charge des batteries d’accumulateurs au plomb

Norme NF EN 62485-3 - Janvier 2015 : Exigences de sécurité pour les batteries d’accumulateurs et les installations de batteries

Locaux concernés : locaux de charge de batteries de traction au plomb

## Local de charge — CHARGE-01

| Localisation | Local batteries | Bâtiment | Bât K |
| --- | --- | --- | --- |
| Réf. de l’équipement | CHARGE-01 | Date de contrôle | 15/07/2026 |
| Ventilation permanente | Oui | Ventilation asservie aux chargeurs | Non |
| Débit variable | Non | Réglage du variateur | - |
| État visuel des installations | En bon état |  | - |

Mesure du débit

| Valeur de référence (m³/h) | Valeur recommandée guide INRS (m³/h) | Débit mesuré du local (m³/h) | Avis |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 252 | 432 | Satisfaisant |

Conclusion : Le dispositif doit satisfaire aux préconisations indiquées par l’INRS.

Observations

RAS

Calcul du débit — mesure sur les grilles

| Grille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Diamètre (cm) | Débit mesuré au cône (m³/h) | Vitesse mesurée (m/s) | Débit obtenu (m³/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 | 20 | 20 | - | - | 3 | 432 | - |

Calcul du débit nécessaire — chargeurs (guide INRS)

| Type | Nombre | Tension de sortie (V) | Courant de sortie (A) | Débit théorique (m³/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type 1 | 4 | 48 | 30 | 252 | - |

# AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Traitement de surface (TTS)

## TTS — TTS-01

| Activité et réf. du local | Bain traitement de surface | Bâtiment | Bât L |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de mesure | 15/07/2026 | Réf. équipement / implantation | TTS-01 |
| Type d’aspiration | Aspiration latérale sur cuve ouverte | Type de ventilation | Extraction unilatérale |
| État visuel de l’aspiration | En bon état |  | - |

Procédé

| Famille | Chromage | Type | Dur |
| --- | --- | --- | --- |
| Constituants dangereux | Chrome VI | Conditions d’utilisation | Continu |
| Niveau vitesse de captage (V1 à V4) | V2 |  | - |

Caractéristiques de la cuve

| Type de cuve | Cuve avec dosseret ou appuyée contre un mur | Forme de cuve | Rectangulaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre (m) | - | Longueur × largeur (m) | 2 × 1 |
| Surface de la cuve (m²) | 2 | Surface des ouvertures So (m²) | 2 |
| Coefficients a / b / n | 0.5 / 0.2 / 2 | Vitesse de captage V (m/s) | 0.5 |

Débits

| Débit calculé Qr ou Qc (m³/h) | 1364.14 | Débit Qr/10 ou Qc/10 (m³/h) | 136.41 |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit So × V (m³/h) | 3600 | Débit minimum préconisé INRS (m³/h) | 136.41 |

| Débit mesuré (m³/h) | 3000 | Débit de référence (m³/h) | / | Avis | Satisfaisant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observation

-

Mesure dans les fentes

| Nombre de fentes | 4 | Longueur de la fente (m) | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de la fente (m) | 0.05 | Surface totale d’aspiration (m²) | 0.2 |
| Vitesse (m/s) | 2 | Débit mesuré (m³/h) | 1440 |

| Débit de référence (m³/h) | / | Avis | Satisfaisant |
| --- | --- | --- | --- |

Mesure dans le conduit

| Gaine | G3 | Température dans le conduit (°C) | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression statique (Pa) | 0 | Masse volumique (kg/m³) | 1.185 |