Usine Test SAS

A l’attention de M. Dupont

12 rue de l'Industrie

67000 Strasbourg

CONTRÔLE DE L’AERATION ET DE L’ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

| Intervention sur site réalisée par | Rédigé par | Validé par |
| --- | --- | --- |
| Quentin Thomas | Quentin Thomas | Quentin Thomas |

| Date d’édition du rapport | Référence du rapport (chrono) | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 22/07/2026 | CHR-9981 | Version initiale |

N° d’Affaire : A2026-0042

Mission réalisée le/du 22/07/2026

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

| SOCOTEC ENVIRONNEMENT SOCOTEC Strasbourg 1 avenue des Vosges 67000 Strasbourg | Nombre de pages : pages (annexes comprises) |
| --- | --- |

SOCOTEC ENVIRONNEMENT - S.A.S au capital de 436 960 euros - 834 096 497 RCS Versailles

Siège social : 5, place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE www.socotec.fr

SOMMAIRE

(Clic droit sur le sommaire ci-dessus → « Mettre à jour les champs » pour actualiser la pagination à l’ouverture du document.)

# 1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats de la vérification de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail réalisée sur le site Usine Test SAS, selon le contrat référencé Usine Test SAS.

Demandeur

Nom du demandeur : M. Dupont

Adresse du demandeur : Usine Test SAS

12 rue de l'Industrie

67000 Strasbourg

Site d’intervention

Nom du site : Site de Strasbourg - Atelier principal

Adresse du site : 12 rue de l'Industrie

67000 Strasbourg

Référentiel

-    Articles R.4212 du code du travail,

-    Articles R.4222 du code du travail,

-    Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail.

# 2. DESCRIPTION GENERALE DES LOCAUX

## 2.1 DESCRIPTION DES LOCAUX CONTRÔLÉS

Les locaux contrôlés sont les suivants :

-    Locaux à pollution non spécifique : ensemble des bureaux, salles de réunion

-    Locaux à pollution spécifique : sanitaires, locaux fumeurs, sorbonnes, hottes, bras d’aspiration, cabines de peinture, installations diverses, gaz d’échappement, menuiserie (réseau d’aspiration), menuiserie (machines à bois), box préparation peinture, torches aspirantes, locaux de charge, tts (traitement de surface)

Les locaux suivants sont exclus de la prestation :

Local archives (accès condamné)

# 3. DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

## 3.1 LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

| Nature du document | Transmis ou disponible sur site |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| Plan général de l’installation | X |  | - |
| Nombre de postes de travail par local |  | X | - |
| Données techniques sur les centrales de traitement d’air (CTA) | X |  | - |
| Planning annuel de maintenance préventive |  | X | - |
| Contrat d’entretien et de maintenance | X |  | - |
| Résultats de la vérification de l’année précédente | X |  | - |

## 3.2 NOTICE D’INSTRUCTION ET CONSIGNES D’UTILISATION

| Article | Conformité à l’article R.4222-21 du code du travail | Présence | Absence | Sans objet | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4222-21 | Notice d’instruction y compris Dossier de Valeurs de Référence | X |  |  | - |
| R4222-21 | Consigne d’utilisation |  | X |  | - |

Observations

Mission de test complet — visite site le 22/07/2026, RAS accès.

# 4. SYNTHESE DU CONTROLE

Locaux à pollution non spécifique :

En présence du Dossier de Valeurs de Références, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles-ci. En l’absence de ce Dossier, SOCOTEC évalue les conditions minimales de renouvellement d’air prescrites par l’article R.4222-6 du Code du Travail et par le règlement sanitaire départemental type sur la base des effectifs constatés ou estimés in situ pour chaque local, au moment du contrôle, et les compare aux valeurs mesurées.

Locaux à pollution spécifique :

En présence du Dossier de Valeurs de Références, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles-ci. En l’absence de celui-ci, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles prescrites par l’article R.4212-6 du Code du Travail pour ce qui concerne les sanitaires et à celles prescrites par les normes ou les guides de l’INRS pour l’ensemble des locaux ou installations à pollution spécifique.

## 4.1 SYNTHESE DU CONTRÔLE

| Conclusion sur les contrôles des locaux à pollution non spécifique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Type de local | Nom du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Bureaux | Bureau R+1 - 101 | Satisfaisant | - |

| Conclusion sur les sanitaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Repère | Nom d’usage | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | S-01 | sanitaires Homme | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les locaux fumeurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Référence de l’équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | LF-01 | Conforme | RAS |

| Conclusion sur les CTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Toiture | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les extracteurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Atelier | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les contrôles des locaux à pollution non spécifique dans un établissement recevant du public |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Type de local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion | Non Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les Sorbonnes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Labo chimie | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les hottes et dosserets aspirants |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Cuisine | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les Bras Orientables Articulés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Référence équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | BRAS-01 | RAS | - |

| Conclusion sur les cabines de peinture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Référence de l’équipement | Type de cabine | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | CAB-01 | Fermée | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les équipements divers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Atelier | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les captages de gaz d’échappement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Atelier | Réf. équipement et/ou implantation | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Garage | GAZ-01 | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur le débit global d’air extrait |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les machines à bois |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence de la machine à bois | Type de machine à bois | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Scie1 | Scie circulaire de diamètre <315mm | Satisfaisant | - |

| Conclusion sur les box de préparation de peinture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Activité et référence du local | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Box préparation peinture 1 | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les torches aspirantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | TORCHE-01 | Non Satisfaisant | - |

| Conclusion sur les locaux de charge d’accumulateurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Local batteries | Satisfaisant | RAS |

| Conclusion sur les vérifications des traitements de surface |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Réf. équipement | Avis par rapport aux valeurs recommandées | Commentaire |
| Bâtiment A | Bain chromage | Satisfaisant | RAS |

# 5. ANNEXES

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux à Pollution Spécifique / Non Spécifique |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux à pollution non spécifique |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Article R4222-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

1° / 15 m³ pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2° / 24 m³ pour les autres locaux.

Article R4222-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

| DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL (m³/h/occupant) |
| --- | --- |
| Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
| Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
| Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
| Autres ateliers et locaux | 60 |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux à pollution non spécifique |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Référence du local | Bureau R+1 - 101 |
| Type de local | Bureaux |
| Ventilation | Double flux |
| Volume (m³) | 200 |
| Effectif | 10 |
| Présence d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur | Oui |
|  | Extraction / Soufflage |
| Débit total mesuré (m³/h) | - |
| Débit soufflage mesuré (m³/h) | 400 |
| Débit extraction mesuré (m³/h) | - |
| Nombre de bouches | - |
| Pourcentage d’air neuf (%) | 80 |
| Débit d’air neuf introduit (m³/h) | 320 |
| État des bouches | - |
|  | Constat |
| Débit minimum d’air neuf à respecter (m³/h) | 250 |
| Volume minimal à respecter (m³) | 150 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Satisfaisant |
| Commentaire | - |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sanitaires |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sanitaires |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Article R4212-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le maître d’ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l’introduction d’un débit minimal d’air déterminé par le tableau suivant :

| DÉSIGNATION DES LOCAUX | DÉBIT MINIMAL d’air introduit (m³/h et par local) |
| --- | --- |
| Cabinet d’aisances isolé (**) | 30 |
| Salle de bains ou de douches isolée (**) | 45 |
| Commune avec un cabinet d’aisances | 60 |
| Bains, douches et cabinets d’aisances groupés | 30 + 15 N (*) |
| Lavabos groupés | 10 + 5 N (*) |

N (*) : nombre d’équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d’aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d’aisances, le débit minimal d’air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n’est pas à usage collectif.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sanitaires |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Référence du local | S-01 |
| Type de local | sanitaires Homme |
|  | Type d’équipement |
| WC/Urinoirs | 2 |
| Douches | 0 |
| Lavabos | 2 |
| Individuel ou Collectif | Collectif |
|  | Extraction |
| Débit total mesuré (m³/h) | 120 |
| Nombre de bouches | 2 |
|  | Constat |
| État des bouches | En bon état |
| Type de ventilation | Mécanique |
| Débit minimum d’extraction requis (m³/h) | 80 |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Satisfaisant |
| Commentaires | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des équipements |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux fumeurs |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Extraits du Règlement Sanitaire Départemental type

Les valeurs ci-après s’appliquent uniquement au public dans les locaux à pollution non spécifique :

Critères retenus pour l’avis : superficie du local inférieure à 35 m², superficie inférieure ou égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement, taux de renouvellement d’air supérieur ou égal à 10 volumes/heure.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux fumeurs |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Référence équipement | LF-01 |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Largeur (m) | 5 |
| Longueur (m) | 4 |
| Hauteur (m) | 2.5 |
| Surface du local (m²) | 20 |
| Volume du local (m³) | 50 |
| Superficie totale de l'établissement (m²) | 500 |
| Superficie du local < 35 m² | Oui |
| Superficie ≤ 20 % de la superficie de l'établissement | Oui |
| Débit d'extraction mesuré (m³/h) | 600 |
| Taux de renouvellement d'air (vol/h) | 12 |
| Taux de renouvellement ≥ 10 vol/h | Oui |
| Avis par rapport aux critères du code de la santé publique | Conforme |
| Observation | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Centrales de traitement de l’air |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Marque | Aldes |
| Localisation | Toiture |
| Locaux alimentés | Bureaux R+1 |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Réf. de l’équipement et/ou Implantation | CTA-01 |
| Mode de fonctionnement | AIR NEUF / AIR RECYCLE |
|  | État du reste de l’installation |
| État général (propreté, corrosion, chocs, etc.) | Bon état général |
| Prise d’air neuf | Satisfaisant |
| Batterie(s) froide(s) | Satisfaisant |
| Batterie(s) chaude(s) | Satisfaisant |
| Canalisations / Gaines | Bon état |
| Ventilateur / Courroie | Bon état général |
| Fiche de Maintenance | Absence de fiche de maintenance |
| Date de la dernière intervention de maintenance | - |
|  | Filtration |
| Afficher la filtration | Non |
| Pré-filtre — État | - |
| Pré-filtre — Type (cellules, poches, ...) | - |
| Pré-filtre — Nombre / Dimensions | - |
| Pré-filtre — Classe d’efficacité | - |
| Pré-filtre — Perte de charge (Pa) | - |
| Filtre — État | - |
| Filtre — Type (cellules, poches, ...) | - |
| Filtre — Nombre / Dimensions | - |
| Filtre — Classe d’efficacité | - |
| Filtre — Perte de charge (Pa) | - |
| Filtre absolu — État | - |
| Filtre absolu — Type (cellules, poches, ...) | - |
| Filtre absolu — Nombre / Dimensions | - |
| Filtre absolu — Classe d’efficacité | - |
|  | Mesure de la vitesse dans le conduit d’air neuf |
| Forme de la section | Circulaire |
| Diamètre ou côte 1 (cm) | 50 |
| Côte 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | 0.1963 |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |
| Vitesse (m/s) | 5 |
| Débit de référence (m³/h) | - |
| Débit année N-1 (m³/h) | - |
| Débit année en cours (m³/h) | 3533.4 |
|  | Mesure de la vitesse dans le conduit d’air soufflé |
| Forme de la section | Circulaire |
| Diamètre ou côte 1 (cm) | 50 |
| Côte 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | 0.1963 |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |
| Vitesse (m/s) | 4.5 |
| Débit de référence (m³/h) | - |
| Débit année N-1 (m³/h) | - |
| Débit année en cours (m³/h) | 3180.06 |
|  | Mesure de la vitesse dans le conduit d’air repris |
| Mesurer ce réseau | Non |
| Forme de la section | - |
| Diamètre ou côte 1 (cm) | - |
| Côte 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | - |
| Température dans le conduit (°C) | - |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | - |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | - |
| Vitesse (m/s) | - |
| Débit de référence (m³/h) | - |
| Débit année N-1 (m³/h) | - |
| Débit année en cours (m³/h) | - |
|  | Conclusion |
| Avis par rapport aux données constructeurs | Satisfaisant |
| Observations | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des extracteurs |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Extracteurs |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Locaux extraits | Atelier |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Référence de l'équipement | EXT-01 |
|  | Section |
| Forme de la section | Circulaire |
| Diamètre ou côte 1 (cm) | 30 |
| Côte 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | 0.0707 |
| Saisie de la vitesse | Vitesse moyenne directe |
| Nombre d'axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | 8 |
| Vitesse moyenne calculée (m/s) | - |
|  | Débit |
| Valeur de référence ou recommandée (m³/h) | 1000 |
| Débit année N-1 (m³/h) | 2000 |
| Débit année en cours (m³/h) | 2036.16 |
| Avis par rapport aux données constructeur | Satisfaisant |
| Observation | RAS |
|  | Taux de renouvellement du local (optionnel) |
| Afficher le taux de renouvellement | Non |
| Valeur recommandée (vol/h) | - |
| Référentiel | - |
| Volume du local (m³) | - |
| Volume par heure (vol/h) | - |
| Conclusion taux de renouvellement | - |
|  | Mesure dans le conduit |
| Gaine | - |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL locaux à pollution non spécifique |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Article R4222-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

1° / 15 m³ pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2° / 24 m³ pour les autres locaux.

Article R4222-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

| DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL (m³/h/occupant) |
| --- | --- |
| Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
| Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
| Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
| Autres ateliers et locaux | 60 |

Extraits du Règlement Sanitaire Départemental type

Les valeurs ci-après s’appliquent uniquement au public dans les locaux à pollution non spécifique :

Article 64

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

| DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL (m³/h) |
| --- | --- |
| Locaux d’enseignement : classes, salles d’études, laboratoires (hors pollution spécifique) — maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle | 15 |
| Locaux d’enseignement : secondaires du 2e cycle et universitaires, ateliers | 18 |
| Locaux de vente : boutiques, supermarchés | 18 |
| Locaux de restauration : cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger | 18 |
| Bureaux et locaux assimilés : locaux d’accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques | 18 |
| Locaux de réunions : salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers | 18 |
| Locaux d’hébergement : chambres collectives (plus de trois personnes) (1), dortoirs, cellules, salles de repos | 18 |
| Locaux à usage sportif : par sportif, dans une piscine | 22 |
| Locaux à usage sportif : par sportif | 25 |
| Locaux à usage sportif : par spectateur | 18 |

(1) Pour les chambres de moins de trois personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m³/heure par local.

Article 66

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à 6 m³ pour les locaux à pollution non spécifique tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL locaux à pollution non spécifique |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Référence du local | Salle 1 |
| Type de local | Locaux de Restauration, Vente ou Réunion |
| Ventilation | Soufflage |
| Volume (m³) | 300 |
| Travailleur | 4 |
| Public | 40 |
|  | Extraction / Soufflage |
| Débit total mesuré (m³/h) | 1200 |
| Présence d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur | Oui |
| Présence d’entrée d’air donnant directement sur l’extérieur | - |
| Pourcentage d’air neuf (%) | 100 |
| Nombre de bouches | 4 |
| État des bouches | En bon état |
|  | Double flux |
| Débit soufflage mesuré (m³/h) | - |
| Débit extraction mesuré (m³/h) | - |
| Débit d’air neuf introduit (m³/h) | 1200 |
|  | Constat |
| Type de ventilation | Mécanique Simple Flux (soufflage) |
| Débit minimum d’air neuf (m³/h) | 1320 |
| Volume minimal (m³) | - |
| Avis par rapport aux valeurs réglementaires | Non Satisfaisant |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des sorbonnes |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sorbonnes |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Tests réalisés : mesure de la vitesse de transport et/ou mesure de la vitesse au point d’émission, comparées aux valeurs indiquées par le guide INRS ED 695.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Sorbonnes |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Activité et référence du local | Labo chimie |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Référence de l’équipement et/ou implantation | SORB-01 |
|  | Mesures |
| Température (°C) | 21 |
| Hygrométrie (%) | 45 |
| Pression atmosphérique (hPa) | 1013 |
| Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement | -10 |
| Appareils de mesure utilisés | - |
|  | Contexte de mesures |
| Local | Taille moyenne |
| Paillasse | Libre |
| Ouvrants | Portes et fenêtres closes |
| Obstacle gênant la réalisation d’un point | Non |
| Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement | Non |
| Autre(s) dispositif(s) de ventilation | Non |
|  | Test au fumigène |
| Présence de zones turbulentes | Non |
| Présence de zones mortes | Non |
| Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ? | Non |
| Vitesse (m/s) distance 90 cm (recommandation < 0,2 m/s) | 0.5 |
| Vitesse (m/s) distance 140 cm (recommandation < 0,2 m/s) | 0.45 |
| Remarques complémentaires | - |
|  | Ouverture de travail |
| Largeur (mm) | 1200 |
| Ouverture de travail h (mm) en fonction de l’année de construction de la sorbonne | Après janvier 2005 - Norme NF EN 14175-4 (h=500mm) |
| Ouverture de travail h (mm) — valeur autre | - |
| Ouverture de travail h (mm) | 500 |
| Surface de l’ouverture (m²) | 0.6 |
| Espace horizontal l entre 2 points (mm) | 333.33 |
| Espace vertical h entre 2 points (mm) | 150 |
| Nombre de colonnes de points (selon la largeur) | 4 |
|  | Dispositif de sécurité |
| Verrouillage de la paroi vitrée (butée) | Oui |
| Parachute sur la paroi vitrée | Oui |
| Mesure de la vitesse frontale | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Alarme visuelle | Oui |
| Eclairage à l’intérieur du volume | Oui |
|  | Relevé des vitesses mesurées dans le plan d’ouverture |
| Nombre de lignes | 3 |
| Commentaire | RAS |
|  | Résultats (guide INRS ED 795) |
| Vitesse minimale — Valeur mesurée (m/s) | 0.4 |
| Vitesse minimale — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | - |
| Vitesse minimale — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Vitesse minimale — Avis / ED795 de l’INRS | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne — Valeur mesurée (m/s) | 0.44 |
| Vitesse moyenne — Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | - |
| Vitesse moyenne — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
| Débit d’air extrait — Valeur mesurée (m³/h) | 950.4 |
| Débit d’air extrait — Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | - |
| Débit d’air extrait — Avis / valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des hottes et dosserets aspirants |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Hottes et dosserets aspirants (guide INRS ED 695) |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Tests réalisés : mesure de la vitesse de transport et/ou mesure de la vitesse en sortie de hotte, comparées aux valeurs indiquées dans le guide INRS ED 695.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Hottes et dosserets aspirants (guide INRS ED 695) |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Localisation | Cuisine |
| Date d'installation | 01/01/2020 |
| Date de mesure | 22/07/2026 |
| Réf. de l'équipement et/ou implantation | HOTTE-01 |
| État visuel du réseau d'aspiration | En bon état |
| Test fumigène | Toute la fumée a été aspirée |
| Mesures choisies | Vitesse au point d'émission, Vitesse de transport |
|  | Vitesse au point d'émission — plan d'ouverture |
| Largeur (cm) | 100 |
| Hauteur (cm) | 50 |
| Nombre de points sur la largeur (max 5) | 3 |
| Nombre de points sur la hauteur (max 5) | 2 |
| Vitesse minimale mesurée (m/s) | 0.5 |
| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 0.55 |
| Débit d'air extrait (m³/h) | 990 |
| Vitesse minimale — valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse minimale — valeur recommandée guide INRS (ED 695) | 0.4 |
| Avis vitesse minimale | Satisfaisant |
| Vitesse moyenne — valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Vitesse moyenne — valeur recommandée guide INRS (ED 695) | 0.4 |
| Avis vitesse moyenne | Satisfaisant |
| L'opérateur est situé en dehors du volume entre le point d'émission et le captage | Conforme |
|  | Vitesse de transport |
| Type de polluants | Poussières sèches et poudres |
| Valeur recommandée guide INRS ED 695 (m/s) | 12,5 à 17,5 |
| Valeur mesurée (m/s) | 15 |
| Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Avis vitesse de transport | Satisfaisant |
|  | Conclusion |
| Le dispositif doit satisfaire aux préconisations indiquées par l'INRS — avis par rapport à ces préconisations | Satisfaisant |
| Observation | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des bras articulés |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Bras articulés |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Activité | Soudure |
| Atelier | Atelier 1 |
| Référence équipement | BRAS-01 |
| Adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
| Recyclage | Non |
| État visuel | En bon état |
| État des conduits aérauliques | En bon état |
| Test fumigène — Visualisation fumigène à 20 cm | Fumée aspirée à 20cm |
| Conditions de dispersion du polluant | Génération active en zone calme |
|  | Bouche d'aspiration |
| Type de bouche d’aspiration | Sans collerette |
| Forme de la bouche | Circulaire |
| Diamètre de la bouche (cm) | 10 |
| Largeur de la bouche si ovale (cm) | - |
| Longueur de la bouche si ovale (cm) | - |
| Surface de la bouche (m²) | - |
| Surface de la bouche calculée (m²) | 0.0079 |
| Diamètre du conduit (cm) | 10 |
| Localisation du point de mesure | A 1m du bras |
| Diamètre du bras au niveau du cône (cm) | 10 |
|  | Mesures |
| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 8 |
| Débit calculé (m³/h) | 227.52 |
| Vitesse de captage recherchée (m/s) | 0.5 |
| Distance maximum de captage (cm) | 11 |
| Distance d'utilisation (cm) | 15 |
| Conclusion distance de captage | Non Satisfaisant |
|  | Évolution des valeurs |
| Débit mesuré précédemment (m³/h) | 200 |
| Évolution (%) | 13.8 |
| Commentaire | - |
| Conclusion | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

Méthodologie de vérification de la ventilation des cabines de peinture

Ventilation verticale : mesures réalisées à 1 m du sol, aux points indiqués dans les fiches annexes.

Ventilation horizontale : mesures réalisées dans le plan de travail du peintre — vérifier qu’il ne se trouve pas entre le pulvérisateur et l’objet à peindre.

Les valeurs mesurées sont comparées à celles des guides INRS ED 835 (peintures liquides) et ED 928 (peintures poudre) ou, éventuellement, à celles de la norme 16985.

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Localisation | Atelier peinture |
| Marque | SAMES |
| Type de cabine | Fermée |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Description de la cabine | CAB-01 |
| Type de flux | Verticale |
| Nature des produits à peindre | Peinture liquide |
| Pulvérisation | Liquide |
| Zone de travail | Zone 1 |
|  | Contrôle visuel |
| État visuel de la cabine | Satisfaisant |
| Vérification de la direction du flux (test fumigène) | Toute la fumée a été aspirée |
| État des filtres | Satisfaisant |
| Avis par rapport aux critères du code de la santé publique | Conforme |
| Observation | RAS |
|  | Mesure de la cabine vide |
| Largeur (m) | 3 |
| Longueur (m) | 4 |
|  | Vitesse d’air — Vitesse moyenne |
| Valeur mesurée (m/s) | 0.4 |
| Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Valeur recommandée (m/s) | 0.3 |
| Valeur recommandée par (ex : Norme 16985, guide INRS ED 835/ED 928) | Guide INRS ED 839 |
| Avis par rapport aux valeurs de référence | Satisfaisant |
|  | Vitesse d’air — Vitesse minimale |
| Ajouter la vitesse minimale | Non |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | - |
| Valeur recommandée (m/s) | - |
| Valeur recommandée par | - |
| Avis par rapport aux valeurs de référence | - |
|  | Débit d’air dans la cabine vide |
| Débit mesuré (m³/h) | 5000 |
| Débit de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Avis par rapport aux valeurs de référence | Sans Objet - Absence de Val. de Réf. |
|  | Conclusion |
| Avis global | Satisfaisant |
| Observations | RAS |
|  | Mesure dans le conduit |
| Gaine | - |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Localisation | Atelier |
| Type d'installation | Poste de soudure |
| Référence de l'équipement | DIV-01 |
| État visuel du réseau d'aspiration | En bon état |
| Test fumigène | Toute la fumée a été aspirée |
| Mesures choisies | Vitesse au point d'émission |
|  | Vitesse au point d'émission |
| Valeur mesurée (m/s) | 0.6 |
| Condition de dispersion du polluant | Génération active en zone calme |
| Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | / |
| Valeur recommandée guide INRS (ED 695) (m/s) | 0.5 |
| Avis vitesse au point d'émission | Satisfaisant |
|  | Vitesse de transport |
| Type de polluants | - |
| Valeur recommandée guide INRS ED 695 (m/s) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Valeur de référence (m/s, « / » si aucune) | - |
| Avis vitesse de transport | - |
|  | Conclusion |
| Avis par rapport aux valeurs de référence | Satisfaisant |
| Observation | RAS |
| Remarque | - |
|  | Mesure dans le conduit |
| Gaine | - |
| Température dans le conduit (°C) | - |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | - |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | - |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Atelier | Garage |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Réf. équipement et/ou implantation | GAZ-01 |
| Type de captage adapté à la situation | Oui |
| Commentaire | - |
|  | Réseau d’air |
| Forme de la section | Circulaire |
| Diamètre ou côte 1 (cm) | 15 |
| Côte 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | 0.0177 |
| Saisie de la vitesse | Vitesse moyenne directe |
| Nombre d’axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | 12 |
| Vitesse moyenne calculée (m/s) | - |
|  | Débits |
| Débit mesuré (m³/h) | 764.64 |
| Débit de référence (m³/h) | 800 |
| Débit minimum préconisé INRS (m³/h) | 700 |
| V : cylindrée du véhicule (litres) | 2 |
| n : régime du moteur (tours/min) | 900 |
| Débit minimum calculé (m³/h) | 78.41 |
| Avis par rapport aux données constructeur | Satisfaisant |
| Observation | RAS |
|  | Mesure dans le conduit |
| Gaine | - |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Bâtiment | Bâtiment A |
| --- | --- |
| Référence du dispositif d'extraction | Réseau menuiserie |
| Nombre de machines reliées au dispositif | 3 |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Simultanéités (ex : 100% — toutes les machines en aspiration, ou XX% — machines en aspiration : ...) | 100% |
|  | Caractéristique du réseau |
| Forme du réseau | En épi |
| Présence de trappes | Oui |
| Ouverture des trappes | Manuelle |
| Entrée d’air additionnelle extérieure | Non |
| Réseau à débit | Fixe |
|  | Dépoussiéreur |
| Ce dispositif comporte un dépoussiéreur | Non |
| Type de filtre | - |
| Position | - |
| État du filtre | - |
| Pertes de charge | - |
|  | Section |
| Localisation de la mesure | Dans le conduit |
| Forme de la section | Rectangulaire |
| Diamètre ou côte 1 (cm) | 40 |
| Côte 2 (cm) | 30 |
| Surface (m²) | 0.12 |
| Saisie de la vitesse | Vitesse moyenne directe |
| Nombre d’axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | 18 |
| Vitesse moyenne calculée (m/s) | - |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |
|  | Débit |
| Débit de référence (m³/h) | 1000 |
| Débit année N-1 (m³/h) | 7000 |
| Débit année en cours (m³/h) | 7776 |
| Avis par rapport au débit de référence | Satisfaisant |
| Observation | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

|  | Localisation |
| --- | --- |
| Référence de la machine à bois | Scie1 |
| Date de Contrôle | 22/07/2026 |
| Type de machine à bois | Scie circulaire de diamètre <315mm |
| Simultanéités (ex : 100% — toutes les machines en aspiration, ou XX% — machines en aspiration : ...) | 100% |
|  | Mesure de la vitesse de transport |
| Vitesse moyenne (m/s) | 21 |
| Valeur de référence (m/s) | 20 |
| Valeur recommandée par le guide INRS (ED 750) | 20 |
| Avis | Satisfaisant |
|  | Calcul du débit |
| Débit (m³/h) | 854 |
| Valeur de référence (m³/h) | 850 |
| Valeur recommandée par le guide INRS (ED 750) | 814 |
| Avis | Satisfaisant |
|  | État visuel du réseau d’aspiration |
| État visuel du réseau d’aspiration | En bon état |
|  | Conclusion |
| Le dispositif doit satisfaire aux préconisations indiquées par l’INRS. Avis par rapport à ces préconisations | Satisfaisant |
| Observation | - |
|  | Mesure de la vitesse et du débit d’air extrait |
| Type de conduit | Circulaire |
| Diamètre ou côté 1 (cm) | 12 |
| Côté 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | 0.0113 |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |
| Saisie de la vitesse | Vitesse moyenne directe |
| Nombre d’axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | 21 |
| Commentaire | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

RÉFÉRENTIEL

NF T 35-014, Décembre 2004 — Box de préparation des peintures

Taux de renouvellement minimum préconisé : 50 volumes/heure

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Nombre de captage | 2 |
| --- | --- |
| Activité et référence du local | Box préparation peinture 1 |
| Bâtiment | Bâtiment A |
| Date de Contrôle | 22/07/2026 |
| État visuel des installations | En bon état |
| Ventilation naturelle permanente | Présence d’ouvertures haute et basse, diamétralement opposées |
| Asservissement | Ventilation mécanique asservie à la présence de l’opérateur |
| Type de ventilation | Le renouvellement d’air du local est assuré par un captage localisé |
|  | Taux de renouvellement |
| Volume du local (m³) | 30 |
| Débit d'extraction du box (m³/h) | 2034.7 |
| Volume par heure (vol/h) | 67.8 |
| Débit minimal (m³/h) pour 50 volumes/heure | 1500 |
| Conclusion — taux de renouvellement | Satisfaisant |
|  | Conclusion |
| Avis global | Satisfaisant |
| Observation | RAS |
| Commentaire / Informations | RAS |
|  | Mesure de la vitesse d’extraction — Captage n°1 |
| Type de conduit | Circulaire |
| Diamètre ou côté 1 (cm) | 20 |
| Côté 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | 0.0314 |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |
| Saisie de la vitesse | Vitesse moyenne directe |
| Nombre d'axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | 10 |
| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 10 |
| Débit mesuré (m³/h) | 1130.4 |
|  | Mesure de la vitesse d’extraction — Captage n°2 |
| Type de conduit | Circulaire |
| Diamètre ou côté 1 (cm) | 20 |
| Côté 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | 0.0314 |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |
| Saisie de la vitesse | Vitesse moyenne directe |
| Nombre d'axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | 8 |
| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | 8 |
| Débit mesuré (m³/h) | 904.32 |
|  | Mesure de la vitesse d’extraction — Captage n°3 |
| Type de conduit | - |
| Diamètre ou côté 1 (cm) | - |
| Côté 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | - |
| Température dans le conduit (°C) | - |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | - |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | - |
| Saisie de la vitesse | - |
| Nombre d'axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | - |
| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | - |
| Débit mesuré (m³/h) | - |
|  | Mesure de la vitesse d’extraction — Captage n°4 |
| Type de conduit | - |
| Diamètre ou côté 1 (cm) | - |
| Côté 2 (cm) | - |
| Surface (m²) | - |
| Température dans le conduit (°C) | - |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | - |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | - |
| Saisie de la vitesse | - |
| Nombre d'axes | - |
| Nombre de points par axe | - |
| Vitesse (m/s) | - |
| Vitesse moyenne mesurée (m/s) | - |
| Débit mesuré (m³/h) | - |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et référence du local | Labo |
| --- | --- |
| Bâtiment | Bâtiment A |
| Date du contrôle | 22/07/2026 |
| Réf. de l'équipement | TORCHE-01 |
| Note | Non Satisfaisant |
| Total débit (m³/h) | 169 |
|  | Point de mesure n°1 |
| Point de mesure | Point 1 |
| Diamètre du tube (mm) | 50 |
| Vitesse au centre (m/s) | 15 |
| Débit (m³/h) | 94 |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | -6 |
| Distance L (mm) | 100 |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | 0.21 |
| Valeur préconisée (m/s) | 0.25 |
| Constat | Satisfaisant |
|  | Point de mesure n°2 |
| Point de mesure | Point 2 |
| Diamètre du tube (mm) | 50 |
| Vitesse au centre (m/s) | 12 |
| Débit (m³/h) | 75 |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | -25 |
| Distance L (mm) | 100 |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | 0.17 |
| Valeur préconisée (m/s) | 0.25 |
| Constat | Non Satisfaisant |
|  | Point de mesure n°3 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |
|  | Point de mesure n°4 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |
|  | Point de mesure n°5 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |
|  | Point de mesure n°6 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |
|  | Point de mesure n°7 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |
|  | Point de mesure n°8 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |
|  | Point de mesure n°9 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |
|  | Point de mesure n°10 |
| Point de mesure | - |
| Diamètre du tube (mm) | - |
| Vitesse au centre (m/s) | - |
| Débit (m³/h) | - |
| Valeur de référence (m³/h) — vide = 100 m³/h (INRS) | - |
| Écart (%) | - |
| Distance L (mm) | - |
| Vitesse au point d'émission (m/s) | - |
| Valeur préconisée (m/s) | - |
| Constat | - |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Vérification des locaux de charge d’accumulateurs |
| --- | --- |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux de charge d’accumulateurs |
| --- | --- |

Extraits du Code du Travail

RÉFÉRENTIELS

Guide INRS ED6120 - Avril 2018 : Charge des batteries d’accumulateurs au plomb

Norme NF EN 62485-3 - Janvier 2015 : Exigences de sécurité pour les batteries d’accumulateurs et les installations de batteries

Locaux concernés : locaux de charge de batteries de traction au plomb

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Locaux de charge d’accumulateurs |
| --- | --- |

| Localisation | Local batteries |
| --- | --- |
| Bâtiment | Bâtiment A |
| Date de Contrôle | 22/07/2026 |
| Réf. de l'équipement | CHARGE-01 |
| Ventilation permanente | Oui |
| Ventilation asservie aux chargeurs | Non |
| Débit variable | Non |
| Réglage du variateur | - |
| État visuel des installations | En bon état |
| Si autres | - |
|  | Calcul du débit nécessaire (chargeurs — guide INRS) |
| Débit recommandé par le guide INRS (m³/h) | 252 |
|  | Calcul du débit (mesure sur les grilles) |
|  | Grille n°1 |
| Largeur (cm) | 30 |
| Longueur (cm) | 30 |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | 3 |
| Débit obtenu (m³/h) | 972 |
|  | Grille n°2 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°3 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°4 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°5 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°6 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°7 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°8 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°9 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Grille n°10 |
| Largeur (cm) | - |
| Longueur (cm) | - |
| Diamètre (cm) | - |
| Débit mesuré à l'aide d'un cône (m³/h) | - |
| Valeur mesurée (m/s) | - |
| Débit obtenu (m³/h) | - |
|  | Mesure du débit |
| Valeur de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Débit mesuré du local (m³/h) | 972 |
| Avis par rapport aux valeurs de référence | Satisfaisant |
| Observation | RAS |

|  | AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL Installations avec captage localisé |
| --- | --- |

| Activité et réf. du local | Bain chromage |
| --- | --- |
| Bâtiment | Bâtiment A |
| Date de mesure | 22/07/2026 |
| Réf. de l'équipement et/ou implantation | TTS-01 |
| Type d'aspiration | Aspiration sous couvercle |
| Mode de mesure | Mesure dans le conduit |
| État visuel de l'aspiration | En bon état |
|  | Procédé |
| Famille | Chromage |
| Type | Dur |
| Constituants dangereux | Cr VI |
| Conditions d'utilisation | Continu |
| Niveau vitesse de captage (V1 à V4) | V3 |
|  | Caractéristiques de la cuve |
| Type de ventilation | Extraction unilatérale |
| Type de cuve | Cuve avec dosseret ou appuyée contre un mur |
| Forme de cuve | Rectangulaire |
| a (coefficient — table INRS selon ventilation/cuve) | 0.5 |
| b (coefficient — table INRS selon ventilation/cuve) | 0.2 |
| n (coefficient — table INRS selon ventilation/cuve) | 1 |
| Diamètre de la cuve (m) | - |
| Surface de la cuve (m²) | 2 |
| Longueur de la cuve L (m) | 2 |
| Largeur de la cuve W (m) | 1 |
| Surface des ouvertures So (m²) | 0.6 |
|  | Débits |
| Vitesse de captage V (m/s — table INRS selon procédé/aspiration) | 0.4 |
| Débit calculé Qr ou Qc (m³/h) | 1253.59 |
| Débit Qr/10 ou Qc/10 (m³/h) | 125.36 |
| Débit So × V (m³/h) | 864 |
| Débit minimum préconisé INRS (m³/h) | 864 |
| Débit mesuré (m³/h) | 3000 |
| Débit de référence (m³/h, « / » si aucune) | / |
| Avis par rapport aux valeurs de référence | Satisfaisant |
| Observation | RAS |
|  | Mesure dans les fentes |
| Nb de fentes | - |
| Longueur de la fente (m) | - |
| Largeur de la fente (m) | - |
| Surface totale d'aspiration (m²) | - |
| Vitesse (m/s) | - |
| Débit mesuré (m³/h) | - |
| Débit de référence (m³/h, « / » si aucune) | - |
| Avis par rapport à la valeur de référence | Impossible de se prononcer |
|  | Mesure dans le conduit |
| Gaine | G1 |
| Température dans le conduit (°C) | 20 |
| Pression statique dans le conduit (Pa) | 0 |
| Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m³) | 1.205 |